Conductos de Distribución de Aire	¡Error! Marcador no definido.

Aislación y Terminación de Conductos	¡Error! Marcador no definido.

Conductos Flexibles	¡Error! Marcador no definido.

Rejas y Difusores	¡Error! Marcador no definido.

Difusores circulares	¡Error! Marcador no definido.

Rejas de alimentación	¡Error! Marcador no definido.

Rejas de retorno y extracción	¡Error! Marcador no definido.

Persianas fijas	¡Error! Marcador no definido.

Persianas móviles de regulación	¡Error! Marcador no definido.

Marcas Aceptadas	¡Error! Marcador no definido.

Instalación eléctrica	¡Error! Marcador no definido.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

- GENERALIDADES

  - ALCANCES DE LA PROPUESTA

Los trabajos consisten en la refacción y remodelación de los espacios destinados al funcionamiento de los Organismos Judiciales del Fuero Laboral (Juzgados de Trabajo y Minas de 3º y 4º Nominación y las Cámaras de Apelaciones de Trabajo y Minas de 1º y 2º Nominación) y del Registro Unico de Adopciones, los que se ubicarán en el ala sur, de los pisos 1ro y 3ro del Palacio de Tribunales. Estarán incluidos en los trabajos a realizar por el Contratista la provisión de la mano de obra todos los materiales, equipos, herramientas y enseres para la ejecución de: las protecciones necesarias, el movimiento de equipamientos, las tareas de demolición indicadas en planos; la limpieza final diaria y final y retiro de los materiales que surjan de las demoliciones y del proceso de las obras; la construcción de elementos estructurales, cielorrasos, muros y tabiques, aislaciones, revoques, revestimientos, contrapisos, carpetas y solados, instalaciones eléctricas y de sistemas, sistema de iluminación, desagües cloacales, instalaciones de agua fría, provisión y colocación de carpinterías y vidrios; restauración de carpinterías existentes, reparación de revoques y cielorrasos, instalación termomecánica, detección de incendios, instalaciones de red y telefonía y de audio y video, pintura integral de muros y cielorrasos en las áreas afectadas por la intervención, la reubicación de todo elemento que a juicio de la Inspección de Obra resulte necesario conservar, y la ejecución de toda tarea que, esté o no indicada en el proyecto, sea conducente a la realización y entrega completa de los trabajos encomendados.

  - CONSTRUCCIONES EXISTENTES - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Al presentar su oferta el Contratista reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores vinculados a las condiciones de las instalaciones existentes, por lo que asume plenamente su responsabilidad en el cálculo integral de la obra, y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia sobre las condiciones en que se encuentren las instalaciones existentes ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al anteproyecto o a la naturaleza misma de la obra.

Se deja constancia que los planos que integran la documentación licitatoria es indicativa y cualquier error u omisión en los mismos no exime a la contratista de la responsabilidad por la correcta ejecución de la obra de acuerdo a las reglas del arte y en un todo de acuerdo a su fin.

- TRABAJOS PREPARATORIOS

  - LIMPIEZA DE LA OBRA

Al iniciar los trabajos, el contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas por las obras. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las normas en vigor y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante la ejecución de la obra.

El contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales excedentes y residuos provenientes de ejecución de los trabajos previstos en el presente pliego contando para ello con los contenedores, transporte y todo otro elemento que sea necesario, a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.

  - REPLANTEO Y NIVELACIÓN

Se tomará como nivel de piso terminado de la remodelación, los niveles de piso terminado de la circulación pública (pasillos) existente en cada uno de los pisos respectivos (1º y 3º pisos respectivamente).

La Inspección de Obra puede ratificar o rectificar durante la construcción los niveles, mediante órdenes de servicio o nuevos planos de detalle.

  - OBRADOR

El Contratista tendrá a su cargo la ejecución del obrador, el cual tendrá características y ubicación acorde con los trabajos a realizar y contará con la aprobación previa de la Inspección de Obra.

- DEMOLICIONES

  - GENERALIDADES

En los planos que integran este pliego se expresan las demoliciones que debe realizar el Contratista para poder efectuar sus tareas.

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la demolición de mamposterías, tabiques, equipamiento fijo, revoques, piso y contrapiso, retiro de instalaciones existentes, etc. Esta lista puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. Incluye también el retiro de la obra de todos los materiales, salvo aquellos que el Contratista decida conservar, en cuyo caso deberá entregársela en el lugar del predio que la Inspección de Obra indique.

Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las nuevas construcciones con excepción de las puertas placa, previamente restauradas de acuerdo a lo especificado en el presente pliego, y aquellas que fuesen expresamente autorizadas por la Inspección de Obra.

  - DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS

En los trabajos de demolición de muros, se realizarán los apuntalamientos necesarios para asegurar sólidamente las paredes remanentes y se tomarán los recaudos pertinentes en forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra, que habiten o transiten por ella, y a terceros.

El Contratista será en todos los casos, responsable de los desmoronamientos o inconvenientes que se produjeran y sus consecuencias.

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá observar y hacer cumplir en todas las etapas y en todos los frentes de trabajo las Leyes de Seguridad e Higiene en el Trabajo y toda otra normativa dictada por autoridad competente.

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra, la documentación que avale la contratación de seguros, cubriendo riesgos ante terceros y accidentes del personal.

La acumulación de escombros sobre las estructuras queda absolutamente prohibida. Los mismos serán retirados de inmediato en la medida que se vayan produciendo. El Contratista deberá retirar todos los escombros producidos durante la demolición, dejando la obra totalmente limpia y libre de polvos. Para ello, previo a la demolición o cargado de los escombros, estos deberán ser humedecidos, a fin de evitar la generación de polvaredas que contaminen el aire.

  - EJECUCIÓN

Estas tareas deberán ser ejecutadas en forma cuidadosa, de acuerdo con las reglas del arte y teniendo en cuenta que, en algunos casos se trata de demoliciones de sectores del edificio a refaccionar, cuya estructura resistente no deberá ser deteriorada o dañada por posibles impactos o vibraciones derivadas de un inadecuado proceso de ejecución.

Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevención de accidentes que, como consecuencia del trabajo, pudieran acaecer al personal de la obra y/o a terceros.

Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, tableros, cajas, cañerías, cables, etc. correspondiente a los servicios de agua, cloacas, teléfonos, cableado estructurado, energía eléctrica, etc. existentes que no deban ser desmontadas o anuladas.

  - EQUIPOS

El Contratista deberá proveer y utilizar los equipos necesarios y adecuados para realizar las tareas de cortes, demoliciones y retiros de escombros. Los equipos a utilizar no deberán generar vibraciones cuya intensidad pudiera producir daños en las estructuras y mampostería de la edificación existente. Podrán utilizarse equipos con mordazas, martillos neumáticos manuales y eléctricos, cortadoras hidráulicas de hormigón, cortadoras eléctricas de hierro, etc. siempre que se verifique previamente que el nivel de vibraciones que pudieran producir durante el proceso de corte, demolición y fragmentación sea compatible con la integridad de las estructuras de los edificios existentes y linderos.

- MAMPOSTERIAS

  - NORMAS GENERALES

La mampostería se ejecutará para el cerramiento de los vanos de aquellas puertas y ventanas que se retiren.

Se ejecutarán en ladrillos cerámicos huecos; en aquellas paredes de 15cm de espesor se utilizarán ladrillos de 12x18x33 cm, los que deberán estar bien formados, con color homogéneo, bien horneados y de dimensiones según Normas IRAM. Los que presenten características de “crudos” (color pálido o al golpearlos de canto se desintegran) o “quemados” (torcidos, negruzcos y rajados) deberán ser retirados de obra con la expresa prohibición de ser empleados.

Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos correspondiente.

Se deberán ejecutar trabas con la mampostería existente hilada de por medio por medio con barras de hierro Ø 4,2mm cada 50cm de separación entre ellas como máximo. Para su ejecución se empleará mezcla de mortero de asiento (dosificación: 1 parte de cemento, 3 de arena clasificada y 1Kg hidrófugo batido con cada 10 litros de agua), un espesor de junta horizontal y vertical de 1,5cm mínimo y 2cm máximo.

En los muros donde este prevista la colocación de instalaciones, se dejará el calado correspondiente, estando la Contratista obligada a realizar todos los cortes, pasos para las cañerías, ventilaciones, conductos, nichos, etc.

La Contratista deberá ejecutar todos los detalles de terminación que correspondan. En cada caso la Inspección dará las instrucciones generales para su construcción y/o terminación de revoques o revestimientos.

Las dimensiones parciales y/o totales se ajustarán en un todo al plano general y a las especificaciones indicadas en los mismos.

- REVOQUES

  - NORMAS GENERALES

Deberán revocarse las mamposterías usadas en cerramientos de vanos y los sanitarios donde se realizaron demolición de revestimiento y en general en aquellos sectores donde por razones constructivas fue necesario retirar el revoque original.

Los paramentos que deban revocarse serán humedecidos convenientemente, previa demolición del revoque defectuoso.

La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro cuidando de lograr un acabado perfectamente plano en aristas, curvas y rehundidos, aplomado con el revoque aledaño existente, debiendo resultar correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, con un aspecto homogéneo en grano y color, libre de manchas y rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

Cuando se empleen materiales preparados para revoque de marca determinada (los que deberán ser indefectiblemente de primera calidad y de marca reconocida), quedará entendido que el mismo llegará a la obra envasado en bolsas que aseguren la impermeabilidad para su aplicación.

  - REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO (m²)

Será aplicable en todos los sanitarios, en aquellos sectores en los que se ha demolido el revestimiento existente. Se ejecutará teniendo presente la siguiente dosificación:

- Azotado con mortero tipo L con adición de hidrófugo al 10%.

- Jaharro con mortero tipo L.

El espesor del azotado y el jaharro será de 1,5 a 2cm

  - REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL

El mismo será ejecutado sobre aquellas mamposterías construidas como cerramientos de vanos por retiro de carpinterías y se ejecutarán con un mortero dosificado con 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 4 partes de arena gruesa, con un espesor mínimo de 2 a 2,5 cm. como máximo, terminado con fino fratasado y mandilado, pudiendo emplearse también cemento de albañilería (Plasticor o similar) con la dosificación 1:5 (cemento de albañilería, arena gruesa).

El revoque fino podrá ser preparado en obra con la siguiente dosificación: 1/8:1:4 (cemento, cal arena fina). Tanto el jaharro como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse mediante adhesivos o a tacos de madera.

- CONTRAPISOS Y CARPETAS

  - CONTRAPISOS DE HORMIGON POBRE

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los materiales y mano a de obra necesaria para la ejecución de contrapiso de Hº pobre de todos aquellos sectores en los cuales se ha previsto la demolición del piso existente, conforme a la planimetría y especificaciones del pliego.

El hormigón pobre a emplear en contrapisos será de 7cm de espesor mínimo y tendrá un dosaje reforzado: ½:1:3:6 (cemento Portland, cal, arena fina, cascotes). Se utilizará cascotes de ladrillo de 35mm de tamaño máximo. Se empleará agua limpia, potable, exenta de ácidos bases, aceites y materia orgánica. Los agregados estarán exentos de estas mismas impurezas y de toda otra materia que provoque alteraciones en la fundación. Los materiales deberán cumplir con las normas que establecen los organismos pertinentes, por lo demás los dosajes y agregados serán los adecuados para lograr los fines necesarios de dureza y resistencia requeridos, siendo responsabilidad de la Contratista bajo aprobación de la Inspección de Obra.

  - CARPETA CEMENTICIA

Se realizará a las 24hs de terminado el contrapiso, para lo cual se ejecutará una carpeta de tres centímetros de espesor que será perfectamente lisa, horizontal y uniforme, comprimida a fratás hasta que el agua refluya en la superficie.

La superficie de terminación estará por debajo del nivel terminado tantos milímetros como tenga de espesor la pieza a colocar más el espesor que ocupará el elemento adherente (adhesivos, mortero, etc.).

Sobre los contrapisos para solados que se colocarán pegados (porcellanato, cerámico, etc.), se realizará una carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) de 3cm. de espesor con hidrófugo incorporado; se incorporará a la mezcla, fibras sintéticas antifisuración para hormigones y morteros (marca Policemento o similar).

En los locales donde se ejecuten pisos de madera clavados y pegados, se efectuará una carpeta de 3cm. de espesor con mortero de ½ parte de cemento Portland, 1 ½ parte de cal hidráulica, 5 partes de arena y 3 partes de polvo de ladrillo. Sobre la misma se efectuará la colocación del piso, según lo determinado en el punto correspondiente.

- TABIQUES DE PLACAS DE YESO

  - NORMAS GENERALES

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de obra, etc. necesarios para la ejecución de todos los tabiques de placas de yeso tipo Durlock o Knauf, según se determine en planos o especificaciones particulares.

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.

  - CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

    - TABIQUES

Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1,20x2,40 revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras, espesor 12,5mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes, con aislación acústica de paneles de lana de vidrio, de 50 Kg/m3, de 50mm de espesor.

Para los locales húmedos (baños y cocinas) se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o equivalente.

En los sectores indicados en los planos se colocarán tabiques dobles de placas de yeso, de acuerdo a las especificaciones del fabricante, con aislación acústica de paneles de lana de vidrio, de 50 Kg/m3, de 50mm de espesor.

    - ESTRUCTURA Y ANCLAJE

Perfiles estructurales montantes y soleras de chapa galvanizada Nº 24, de 35mm, 70mm y tipo Omega. Elementos de anclaje galvanizados, conforme a las especificaciones de cada fabricante.

Todos los ángulos y cantos vivos llevarán cantonera de 32x32mm de chapa galvanizada n°24. Las terminaciones se realizarán con ángulo de ajuste de 25x10mm del mismo tipo de chapa.

Todos los cielorrasos en sus uniones con paramentos verticales serán terminados con buña perimetral tipo “Z” de 15x8,5mm.

En los casos que se indique se colocarán buñas de chapa galvanizada de 20x10mm.

    - AISLACIONES

Se usarán en general paneles de lana de vidrio rígidos, de 50 Kg/m3, de 50mm de espesor, o los que en cada caso se especifiquen.

En las uniones de perfiles con el piso se colocará un aislante acústico según especificación en planos.

En sectores húmedos (baños y cocinas) se utilizará únicamente y en ambas caras placa de yeso antihumedad (verde).

  - REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta proceder a su uso.

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados por la Administración, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

Los trabajos se deberán realizar según el manual Técnico de los fabricantes de Durlock o  Knauf.

Todos los tabiques deberán ser montados con una separación de 3 a 5 mm del NPT para que puedan ser sellados con Sellador Acústico de Durlock o equivalente. Este sellado se debe repetir en los encuentros con otros paramentos o elementos de instalaciones.

Los cielorrasos serán integrales sin ser cortados por tabiques; éstos se ejecutarán posteriormente y llegarán al filo inferior del cielorraso, dejándose un espacio de 3 a 5 mm para su sellado acústico.

En todos los casos se cumplirá con las normas técnicas de los fabricantes de las placas.

    - ESTRUCTURA DE TABIQUES DE PLACAS DE YESO

Se ejecutarán con perfiles estructurales de 70mm, separados 40cm. Los travesaños se separarán 40cm y se tomarán a los perfiles estructurales con tornillos Parker inferior y superiormente se colocará una solera que se tomará al piso y a la losa con tornillos y tarugos Fisher.

    - MEDIO TABIQUE SIMPLE DE PLACAS DE YESO

Realizado sobre un bastidor metálico compuesto por soleras y montantes de chapa galvanizada Nº 24. Las soleras de 70mm de alma se fijarán a vigas, losas y pisos mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de 22x40; de hierro con sus respectivas arandelas o mediante disparos. Dicho bastidor se completará disponiendo montantes de 69mm de alma cada 40cm ó 48cm a ejes dispuestos perpendicularmente a las soleras. Las uniones entre soleras y montantes se realizarán mediante tornillos autorroscantes T1.

Sobre una de las caras de este bastidor se colocarán placas Durlock o similar standard de 12,5mm ó 15mm de espesor, fijándose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2.

Las uniones entre placas serán tomadas con masilla y encintadas con cinta de papel de celulosa especial, recibiendo luego un masillado final al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo óptimo de secado entre cada capa de masilla aplicada, el cual variará según el tipo que se esté utilizando de la misma. Quedando así una superficie lista para recibir pintura, revestir, etc.

    - TABIQUE SIMPLE DE PLACAS DE YESO CON AISLACION ACUSTICA

Realizado sobre un bastidor metálico compuesto por soleras y montantes de chapa galvanizada Nº 24. Las soleras de 70mm de alma se fijarán a vigas, losas y pisos mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de 22x40; de hierro con sus respectivas arandelas o mediante disparos. Dicho bastidor se completará disponiendo montantes de 69mm de alma cada 40cm ó 48cm a ejes dispuestos perpendicularmente a las soleras. Las uniones entre soleras y montantes se realizarán mediante tornillos autorroscantes T1.

Sobre ambas caras de este bastidor se colocarán placas Durlock o similar de 12,5mm de espesor, fijándose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2.

En el interior del tabique se colocará la aislación acústica de paneles de lana de vidrio, de 50 Kg/m3, de 50mm de espesor.

Las uniones entre placas serán tomadas con masilla y encintadas con cinta de papel de celulosa especial, recibiendo luego un masillado final al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo óptimo de secado entre cada capa de masilla aplicada.

    - TABIQUE SIMPLE DE PLACAS DE YESO

Realizado sobre un bastidor metálico compuesto por soleras y montantes de chapa galvanizada Nº 24. Las soleras de 70mm de alma se fijarán a vigas, losas y pisos mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de 22x40; de hierro con sus respectivas arandelas o mediante disparos. Dicho bastidor se completará disponiendo montantes de 69mm de alma cada 40cm ó 48cm a ejes dispuestos perpendicularmente a las soleras. Las uniones entre soleras y montantes se realizarán mediante tornillos autorroscantes T1.

Sobre ambas caras de este bastidor se colocarán placas Durlock o similar de 12,5mm de espesor, fijándose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2.

Las uniones entre placas serán tomadas con masilla y encintadas con cinta de papel de celulosa especial, recibiendo luego un masillado final al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo óptimo de secado entre cada capa de masilla aplicada.

    - TABIQUE DOBLE DE PLACAS DE YESO C/AISLACION ACUSTICA

Realizado sobre un bastidor metálico compuesto por soleras y montantes de chapa galvanizada Nº 24. Las soleras de 70mm de alma se fijarán a vigas, losas y pisos mediante tarugos de expansión de nylon Nro.8 y tornillos de 22x40; de hierro con sus respectivas arandelas o mediante disparos. Dicho bastidor se completará disponiendo montantes de 69 mm de alma cada 40cm o 60cm a ejes dispuestos perpendicularmente a las soleras. Las uniones entre soleras y montantes se realizarán mediante tornillos autorroscantes T1.

Sobre ambas caras de este bastidor se colocará una primera capa de placas Durlock o similar standard de 12,5mm de espesor en posición vertical, fijándolas mediante tornillos autorroscantes T2.

Luego se colocará una segunda capa de placas Durlock o similar standard de 12,5mm de espesor en posición horizontal, fijándolas con tornillos autorroscantes T3.

Como aislación acústica se emplearán paneles de lana de vidrio, de 50 Kg/m3, de 50mm de espesor, marca Isover o similar.

Las uniones entre placas serán tomadas y encintadas con cinta de papel celulósico especial, recibiendo luego un masillado final al igual que las improntas de los tornillos.

    - TABIQUE SIMPLE DE PLACAS DE YESO VERDE

Se emplearán en los tabiques a ejecutar en los locales húmedos, tales como baños y cocinas.

Realizado sobre un bastidor metálico compuesto por soleras y montantes de chapa galvanizada Nº 24. Las soleras de 70mm de alma se fijarán a vigas, losas y pisos mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de 22x40; de hierro con sus respectivas arandelas o mediante disparos. Dicho bastidor se completará disponiendo montantes de 69mm de alma cada 40cm ó 48cm a ejes dispuestos perpendicularmente a las soleras. Las uniones entre soleras y montantes se realizarán mediante tornillos autorroscantes T1.

Sobre ambas caras de este bastidor se colocarán placas Durlock Verde o similar resistente a la humedad, de 12,5mm de espesor, fijándose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2.

Las uniones entre placas serán tomadas con masilla y encintadas con cinta de papel de celulosa especial, recibiendo luego un masillado final al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo óptimo de secado entre cada capa de masilla aplicada.

- CIELORRASOS

  - NORMAS GENERALES

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecución de todos los cielorrasos de placas de yeso tipo Durlock o Knauf, según se determine en planos o especificaciones particulares.

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

  - REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión hasta proceder a su uso.

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados por la Administración, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

Los trabajos se deberán realizar según el manual Técnico de los fabricantes de Durlock o  Knauf.

Los cielorrasos serán integrales sin ser cortados por tabiques; éstos se ejecutarán posteriormente y llegarán al filo inferior del cielorraso, dejándose un espacio de 3 a 5 mm para su sellado acústico.

En todos los casos se cumplirá con las normas técnicas de los fabricantes de las placas.

    - CIELORRASO SUSPENDIDO PLACAS DE YESO CON JUNTA TOMADA

Realizado con un bastidor metálico compuesto por soleras y montantes de chapa galvanizada Nº 24. Las soleras de 70 mm de alma se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de 22 mm x 40 mm de hierro con sus respectivas arandelas, o mediante disparos. Dicho bastidor se completará disponiendo montantes cada 40 cm a ejes, como máximo, dispuestos perpendicularmente a las soleras

Por sobre estos se colocarán vigas maestras (montantes  de 69 mm) cada 1,20 m a 1,50 m de separación, como máximo, entre ejes. Dicho emparrillado se suspenderá de losas y techos mediante velas rígidas a través de tarugos de iguales características  a los antes citados. Los montantes se fijarán a las soleras mediante tornillos autorroscantes T1 (8mm o 10mm).

Bajo  los montantes dispuestos cada 40 cm,  se colocarán las placas Durlock  o similar de 9.5mm de espesor, fijándose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2.

Las uniones entre placas serán tomadas, encintadas con cinta de papel de celulosa especial recibiendo luego un masillado final,  al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo óptimo de secado entre cada capa de masilla aplicada, el cual variará según el tipo que se esté utilizando de  la  misma. Quedando así una superficie lista para recibir pintura.

    - CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO DESMONTABLES 60X60

Realizado con un bastidor metálico, compuestos por largueros y travesaños en forma de “T”, y perimetrales “L” de chapa zincada envainándose con una lámina prepintada de blanco sobre su base. El alma del perfil “T” será de 38 mm para el larguero de 3,65 m de largo y el travesaño de 0,61 m y la base de 23,8 mm.

El perimetral será fijado a vigas, losas o paredes  mediante tarugos de expansión  de nylon y tornillos de 22 x 40 de hierro con sus respectivas arandelas.

Se deberá verificar en todos los casos que por lo menos el 50% del largo del tornillo quede inserto en el material resistente (H°A° o ladrillo) y no sobre revoques o enlucidos.

Los largueros y travesaños se dispondrán perpendicularmente uniéndose de manera que queden conformados módulos de 0,61m x 0,61m.

Para suspender esta estructura se utilizarán alambres doble galvanizado No 14 dispuestos cada 1 m, como máximo, sujetándola desde los largueros  a una estructura resistente y preexistente.

Sobre este bastidor se apoyarán las placas Durlock o similar para cielorrasos desmontables de 9,5 mm de espesor de 0,606 m x 0,606 m, lisas.

- CARPINTERIAS

  - CARPINTERÍA DE ALUMINIO. NORMAS GENERALES

La contratista proveerá y colocará en la obra todas las aberturas que constituyan la carpintería de aluminio, la que se regirá y ejecutará de acuerdo a las especificaciones que se expresen a continuación y responderán en conformidad a lo indicado en planos generales y de carpintería correspondiente, que deberá realizar la contratista observando las reglas del buen arte.

La Contratista deberá ejecutar los trabajos de manera que resulten completos y adecuados a su fin, en concordancia con los conceptos generales trazados en los planos aun cuando en ellos y en las especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto.

Las medidas expresadas en los planos indican una aproximación a las dimensiones definitivas y el Contratista las acepta sujetas a pequeñas variaciones.

Las medidas serán definitivas sólo cuando el Contratista las haya verificado en obra, por su cuenta y riesgo, siendo así responsable único de estas mediciones.

La ubicación de las aberturas se encuentra fijada en los planos generales de plantas, como así también el sentido de abrir de las hojas de puertas, las que se verificarán antes de su ejecución.

Dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento estará incluido el costo de todas las partes complementarias.

  - SISTEMA

Se utilizarán para la resolución de las carpinterías perfiles del sistema Módena 2, aleación 60 a 63, con tratamiento térmico T6, y según las especificaciones técnicas que se detallan a continuación.

    - GENERALIDADES

Sistema de carpintería de serie mediana de alta prestación de 45 mm de ancho de base, hojas corredizas de 26 mm y hojas de rebatir de 52 mm. Los perfiles tendrán los siguientes espesores de pared mínimos:

Se determinaran en función de su diseño y de los esfuerzos a los cuales serán sometidos. Tubulares: 2mm. - Marcos: 2mm.- Contra vidrios: 1,5mm.

Todos los contramarcos serán de aluminio tubular, tendrán tres grampas mínimas por lado.

    - MATERIALES

Perfiles de Aluminio: Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el mercado.

En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la empresa diseñadora del sistema.

Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y propiedades mecánicas:

1) Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681

2) Temple: T6

Propiedades mecánicas:

Los perfiles extruídos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:

Resistencia a la Tracción Mínima : 205 Mpa

Límite elástico mínimo: 170 Mpa

Juntas y Sellados: En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de los elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatación.

La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años, de los producidos por Dow Corning o equivalente.

En los sellados se deberá prever la colocación de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares. En los sellados entre marco, premarco y mampostería se utilizará un sellador tipo DOW CORNING 768 (incoloro) u 814(colores).

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con sellador hidrófugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no inferior a los 20 años, tipo DOW CORNING 784 o equivalente.

Burletes: Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su uso. La calidad de los mismos deberá responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

Felpas de Hermeticidad: En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.

Herrajes: Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por la firma diseñadora del sistema de carpintería. Serán de aluminio, acero inoxidable o bronce (cromado, niquelado o platil), no admitiéndose bajo ningún concepto utilizar a estos últimos sin tratamiento. Los rodamientos serán de nylon a munición, y los contactos entre perfiles deberán efectuarse interviniendo cepillos de cerdas de nylon o laca siliconada para obtener así cierres herméticos para protección y embalajes. Las aberturas se protegerán adecuadamente no solo para evitar su deterioro durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que sus superficies sean salpicadas con cal o cemento.

Podrán utilizarse cintas adhesivas con un PE adecuado para que no ataque la aleación de materiales aislantes, lacas pelables, plásticos en general. La carpintería deberá ser colocada en obra una vez realizado el revoque fino en los paramentos.

Elementos de fijación: Todos los elementos de fijación como grampas de amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por el Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

Premarcos: Se proveerán en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipología, con riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.

Se presentará y se fijará al hormigón mediante brocas, a la mampostería mediante grampas de amure.

Una vez colocado se presentará la abertura y se fijará al perfil con tornillos Parker autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevará la misma terminación superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales: En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

    - TERMINACIONES SUPERFICIALES

Todos los perfiles de aluminio estarán terminados con pintura color blanco y tendrán un recubrimiento de terminación que debe cumplir con el siguiente proceso de aplicación y calidad.

a- Limpieza / Amordentado (aumento de rugosidad) / Desoxidado (generalmente compuesto por Desengrase, Amordentado, Enjuague 1, Enjuague 2, Desoxidado, Enjuague 3).

b- Capa de conversión fosfocrómica, crómica, no crómica admitida en pinturas estándar. Compuesto por capa de conversión + enjuague.

c- Enjuague desmineralizado o Pasivado. Etapa de pasivado químico crómico o enjuague con calidad igual o superior a 100 mS.

d- Secado: Por horno o aire caliente exento de contaminantes de combustión, que puedan afectar la capa de conversión.

La pintura se realizará con esmaltes acrílicos termoendurecibles o poliéster termoendurecible. La aplicación del esmalte debe tener una capa de aplicación seca de 25 mm mínimo en zonas expuestas y 20 mm en rincones de díficil acceso. La aplicación puede ser colocada con sopletes discos o copas electrostáticas.

Calidad: Los perfiles pintados deben cumplir con todas las exigencias de las Normas IRAM. La dirección de obra efectuará los controles del cumplimiento de calidad por muestreo.

La contratista aceptará la devolución de las aberturas si la medición establece que no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposición como también de los daños y perjuicios.

  - VIDRIOS

En los paños fijos de las aberturas indicadas en los planos se colocará vidrio laminado 3+3mm transparente. En las carpinterías indicadas en los planos y planilla respectiva se colocará además un film adhesivo vinílico simil esmerilado, en franjas horizontales de 3cm y 1 cm de separación.

La restauración de las carpinterías existentes (PR1, PR2 y VR) incluye el reemplazo de los vidrios, colocando en el caso de las ventanas vidrios vidrio laminado 3+3mm tonalizados, y en las puertas vidrio escarchado de 4mm.

Los vidrios serán de fabricación esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros defectos; estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.

La Inspección tendrá derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplan con estos requisitos.

En cuanto a, defectos, fallas, métodos de ensayo, cumplirán Normas IRAM 10001, 10002, 12540 y 12541. Los vidrios y cristales, etc., que deban colocarse responderán a las características establecidas, considerando que los espesores estipulados son los mínimos que deberán adoptarse salvo indicación en contrario.

El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3mm; menos que el armazón que deba recibirlos, el espacio restante se llenará totalmente con silicona. No permitiéndose en ningún caso que el vidrio toque con la estructura que lo contiene.

Se empleará silicona en su justa cantidad, en forma tal que el contravidrio, quede colocado en forma correcta, con respecto a la estructura respectiva.

No se permitirá la colocación de vidrio alguno, antes de que las estructuras, tanto metálicas, como de madera, hayan recibido la primera mano de pintura.

  - TIPOLOGÍAS

    - PUERTA 2 HOJAS DE ABRIR CON CHAPA DE ALUMINIO (1,80x2,20) Y PAÑO FIJO DE ALUMINIO COLOR BLANCO (1,80x1,60) CON VIDRIO LAMINADO 3+3, ESMERILADO TIRAS HORIZONTALES (V1)

Se colocará en los lugares indicados en los planos y conforme a las medidas indicadas, las que obligatoriamente deberán ser verificadas por la contratista en obra.

    - PAÑO FIJO DE ALUMINIO COLOR BLANCO (3,60x1,60), CON VIDRIO LAMINADO 3+3 ESMERILADO TIRAS HORIZONTALES (V2)

Se colocará en los lugares indicados en los planos y conforme a las medidas indicadas, las que obligatoriamente deberán ser verificadas por la contratista en obra.

    - VENTANA DE 4 HOJAS CORREDIZAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO (3,60x0,50) CON VIDRIO LAMINADO 3+3 (V3)

Se colocará en los lugares indicados en los planos y conforme a las medidas indicadas, las que obligatoriamente deberán ser verificadas por la contratista en obra.

    - VENTANA DE 2 HOJAS CORREDIZAS Y 1 PAÑO FIJO DE ALUMINIO COLOR BLANCO (2,70x0,50) CON VIDRIO LAMINADO 3+3 (V4)

Se colocará en los lugares indicados en los planos y conforme a las medidas indicadas, las que obligatoriamente deberán ser verificadas por la contratista en obra.

    - PUERTA 1 HOJA DE ABRIR, CON CHAPA DE ALUMINIO (0,90x2,20) Y VENTANA DE 2 HOJAS CORREDIZAS Y PAÑO FIJO DE ALUMINIO COLOR BLANCO (2,70x0,50) CON VIDRIO LAMINADO 3+3 (V5)

Se colocará en los lugares indicados en los planos y conforme a las medidas indicadas, las que obligatoriamente deberán ser verificadas por la contratista en obra.

    - PUERTA 1 HOJA DE ABRIR, CON CHAPA DE ALUMINIO (0,90x2,20) Y VENTANA DE 2 HOJAS CORREDIZAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO (2,00x0,50) CON VIDRIO LAMINADO 3+3 (V6)

Se colocará en los lugares indicados en los planos y conforme a las medidas indicadas, las que obligatoriamente deberán ser verificadas por la contratista en obra.

    - VENTANA DE 2 HOJAS CORREDIZAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO (2,00x0,50) CON VIDRIO LAMINADO 3+3 (V7)

Se colocará en los lugares indicados en los planos y conforme a las medidas indicadas, las que obligatoriamente deberán ser verificadas por la contratista en obra.

    - VENTANA DE 2 HOJAS CORREDIZAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO (1,50x0,50) CON VIDRIO LAMINADO 3+3 (V8)

Se colocará en los lugares indicados en los planos y conforme a las medidas indicadas, las que obligatoriamente deberán ser verificadas por la contratista en obra.

    - VENTANA DE 2 HOJAS CORREDIZAS DE ALUMINIO COLOR BLANCO (1,00x0,50) CON VIDRIO LAMINADO 3+3 (V9)

Se colocará en los lugares indicados en los planos y conforme a las medidas indicadas, las que obligatoriamente deberán ser verificadas por la contratista en obra.

    - PUERTA 1 HOJA DE ABRIR DE ALUMINIO (0,90x2,20), COLOR BLANCO, CON CHAPA DE ALUMINIO (P1)

Se colocará en los lugares indicados en los planos y conforme a las medidas indicadas, las que obligatoriamente deberán ser verificadas por la contratista en obra.

    - PUERTA 1 HOJA DE ABRIR DE ALUMINIO (0,80x2,20), COLOR BLANCO, CON CHAPA DE ALUMINIO (P2)

Se colocará en los lugares indicados en los planos y conforme a las medidas indicadas, las que obligatoriamente deberán ser verificadas por la contratista en obra.

    - PUERTA DOS HOJAS PLEGADIZAS DE PVC (1,60x2,05) (P3)

Se colocará en los lugares indicados en los planos y conforme a las medidas indicadas, las que obligatoriamente deberán ser verificadas por la contratista en obra.

    - PUERTA 2 HOJAS DE ABRIR DE ALUMINIO COLOR BLANCO (1,70x2,20), CON VIDRIO LAMINADO 3+3, ESMERILADO TIRAS HORIZONTALES (P4)

Se colocará en los lugares indicados en los planos y conforme a las medidas indicadas, las que obligatoriamente deberán ser verificadas por la contratista en obra.

    - RESTAURACION DE PUERTAS PLACAS EXISTENTES (PR1 – PR2)

Las puertas placas existentes a reutilizarse en la obra deberán ser restauradas (identificadas en planos como PR1 y PR2), debiendo las hojas y marcos ser retirados para ello. Para su reutilización deberán seleccionarse aquellas que se encuentren en mejores condiciones de conservación.

Se procederá a efectuar la remoción total de la pintura de las hojas de las puertas antes de proceder a su repintado. Posteriormente a pintarse nuevamente con esmalte sintético (ver artículo correspondiente del presente pliego) se colocarán vidrios escarchados 4mm los que serán fijados con contravidrios de madera.

Asimismo deberán reemplazarse las bisagras (tres por cada puerta), cerraduras con llave doble paleta y picaportes.

    - CORTINA DE ENROLLAR DE ALUMINIO COLOR BLANCO (CE1 y CE2)

Se colocará como cerramiento de las mesas de entradas según la indicación en los planos y conforme a las medidas indicadas, las que obligatoriamente deberán ser verificadas por la contratista en obra.

Deberá contar con un cajón portarrollo de aluminio y guías laterales del mismo material. Deberá tener además un sistema de traba por razones de seguridad para permitir el cerramiento interior.

    - RESTAURACION DE VENTANAS (AJUSTE DE HOJAS Y REEMPLAZO DE VIDRIOS POR LAMINADOS TONALIZADOS 3+3) (VR)

Las tareas de este ítem consiste en el retiro de todas las hojas y de todos los vidrios de las ventanas existentes indicadas en el plano como (VR), cuidando de sacar la masilla con sumo cuidado a fin de disminuir los daños en los vidrios para que puedan ser entregados a la Inspección.

En aquellos lugares en los que se colocaron ménsulas para equipos acondicionadores de aire de ventana, también se procederá al retiro de dichos elementos.

Asimismo se procederá, una vez retiradas las cortinas de enrollar, las que también serán entregadas a la inspección, se procederá a soldar la tapa del mecanismo de accionamiento para impedir su apertura. Además se deberá cerrar exteriormente el hueco por donde subía la cortina de enrollar hacia el portarrollos, a fin de evitar el ingreso de aves y alimañas, tarea que deberá realizarse colocando un caño estructural o cualquier otro sistema aprobado por la inspección.

Toda la pintura de la carpintería deberá ser removida totalmente antes de proceder a su repintado.

Posteriormente a pintarse nuevamente con esmalte sintético (ver artículo correspondiente del presente pliego) se colocarán vidrios laminados 3+3, tonalizados, los que serán fijados con contravidrios de aluminio.

- EQUIPAMIENTO FIJO Y TABIQUES

  - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar comprenden la construcción de los mostradores de las mesas de entradas y los tabiques divisorios de los habitáculos de inodoro de los baños públicos.

  - MOSTRADOR DE PLACAS DE YESO Y MDF ENCHAPADA EN MELAMINA (MO1, MO2 y MO3)

En los sectores de las mesas de entradas identificados en los planos se construirán mostradores con estructura de chapa galvanizada de 70 mm. revestidas con placas de MDF enchapadas en melamina, de 18 mm., cuyo color será dispuesto por la Inspección. Se deberán cubrir los cantos a la vista con cubrecantos melamínicos de igual color o bien de aluminio del ancho específico.

El apoyo del mostrador y las divisiones interiores (estantes) se realizarán con placas de yeso (Durlock o similar), de 12,5 mm. de espesor, en ambas caras.

  - TABIQUES DE ALUMINIO CON PLACAS DE MDF ENCHAPADO EN MELAMINA

Se colocará en los núcleos sanitarios especificados en los planos y conforme a las medidas indicadas, sin perjuicio de su ratificación en obra.

La estructura de los tabiques en su totalidad, parantes y dinteles se realizarán con perfiles de  aluminio anodizado, color blanco. Los paneles y puertas son de 45mm de espesor, enchapados en ambas caras a  alta temperatura con laminado plástico color blanco y  cerradura interior con  pasador de PVC. Sujeción a pared y paneles mediante herrajes de aluminio.

Similares características a los baños existentes en el 1º y 3º piso de Tribunales sobre ala Chacabuco (Tribunales Orales).

- PISOS

  - NORMAS GENERALES

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Inspección de la obra verificará y aprobará en cada caso.

Responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color y forma de colocación que para cada caso particular se indique, debiendo la Contratista someter a la Inspección la aprobación de los aspectos referidos, antes de comenzar el trabajo.

Los pisos de porcellanato y cerámicos se colocarán por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel. Cuando las dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes, éstos se ejecutarán a máquina con la dimensión y forma adecuada, a fin de evitar posteriores rellenos con pastina.

  - RESTAURACION PISO PARQUET EXISTENTE

    - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos que a continuación se especifican tienen como objetivo la recuperación del material y significativa de distintos pisos de madera tipo parquet y zócalos que forman parte de la concepción original de la obra, según tipos y cantidades que se indican en planos integrantes del presente pliego.

    - PRECAUCIONES

Más allá del estado de conservación de cada uno de los pisos a conservar, durante todo el proceso de obra deberán tomarse todos los recaudos necesarios a efectos de proteger debidamente las superficies, ya que los daños producidos resultarían irreversibles (manchas, marcas y rayones).

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo en los pisos de parquet se protegerán los elementos próximos a conservar que puedan ser dañados por el polvo, maquinarias o por golpes. Las protecciones serán sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijación no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caída o desplazamiento. Protección del ambiente debido al empleo de productos inflamables y tóxicos. Protección del personal respecto a máquinas y herramientas, productos irritantes, tóxicos e inflamables.

    - REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

El procedimiento de restauración incluirá la reposición de partes faltantes teniendo como materia prima madera de idénticas características a la original provistas por la contratista, debiéndose resolver con total prolijidad el encuentro entre el plano de piezas existentes originales y la nueva superficie.

Una vez detectado el tipo de deterioro se limpiará cuidadosamente la superficie donde se repondrá el faltante, eliminando todo fragmento de madera que haya quedado adherido a la superficie y liberando a esta los restos del adhesivo utilizado. La limpieza final previa a la reposición de la parte afectada se realizará con solvente, comprobando previamente que no afecte a las piezas aledañas a conservar.

Una vez realizada esta operación se presentará la o las piezas provenientes del desmontaje; realizando a efectos de su definitiva colocación los ajustes necesarios. En este sentido La Contratista deberá ejecutar todos los trabajos necesarios a fin de establecer un perfecto vínculo estructural entre el entablonado base existente en el local y el sector a reponer.

Ajustada la pieza de reemplazo se fijará con adhesivo sintético estando descartado el uso de clavos, tornillos u otro elemento metálico de sujeción. Finalizada esta fase de la restauración y pasadas al menos cuarenta y ocho horas, el sector afectado por la restauración deberá ser sometido a un pulido selectivo preferentemente manual o con máquinas herramientas portátiles a fin de ajustar los detalles de terminación referidos a la nivelación de la superficie.

Luego de tratado el sector restaurado podrá realizarse el pulido general de la superficie teniendo en cuenta que debido a la fragilidad que supone este tipo de piso de madera, no deberá pulirse según la tradicional secuencia de tres (3) lijas con abrasión decreciente comenzando por granulometría gruesa, sino que deberá adecuarse dicho pulido a las características del solado –particularmente a su espesor- procediendo a generalizar procedimientos a partir de pruebas piloto que deberán contar con la aprobación de la Inspección.

    - PRECISIÓN DE LOS TRABAJOS

La reparación o reemplazo de elementos originales que se encontraban en buen estado antes de los trabajos y que resultaran dañados o alterados por intervenciones incorrectas estará a cargo del Contratista, independientemente de las multas que pudieran caberle.

Los trabajos de restauración deberán ser encomendados a operarios calificados que acrediten experiencia en este tipo de tareas. Entre las recomendaciones más importantes cabe señalar que, dado que un trabajo mal ejecutado puede ser más agresivo que el uso a lo largo del tiempo, deberán extremarse el control de los trabajos. En este sentido resulta también vital la utilización de las herramientas y materiales más adecuados a cada fin.

A todos los pisos de parquet se les dará dos manos de plastificante poliuretánico para pisos de madera, entendiéndose que dentro del precio unitario del piso está incluido el cepillado y plastificado.

  - PISO DE PORCELLANATO

En los sectores indicados en los planos, se colocarán mosaicos de porcellanato pulido espejo, de color a determinar por la inspección, en piezas de 60x60 cm, con tratamiento Super Gloosy: anti mancha, calidad primera certificada.

Colocación

Según  Norma IRAM 12575. La empresa proveerá 20 m2 de este solado para futuros cambios o reparaciones.

Base

Debe estar totalmente curada (14 días, respetar los tiempos de fragüe), limpia, seca, nivelada y aplomada, firme, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de agarre.

Morteros adherentes

Usar marcas reconocidas en el mercado, de calidad y que obedezcan a los requisitos de las normas técnicas vigentes. Utilizar mortero para grandes piezas.

Para la elección del mortero se debe tener en cuenta: Recomendaciones del fabricante del pegamento.

Respetar a su vez los tiempos abiertos del mismo, respetar la dosificación de agua recomendada por cada fabricante y la cantidad de kg/m2. Utilizar llana de 12 mm para placas de 60x60. Para lograr máxima adherencia se recomienda un doble untado en las placas.

Realizar el empastinado entre las 24 hs y 48 hs después de la colocación.

Juntas

Colocar las cerámicas con juntas de 0,5 mm, utilizar para ello si es necesario crucetas ó separadores. Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared o zócalos.

El material a utilizar para las juntas será de primera calidad y obedecerá a los requisitos de las normas técnicas vigentes, de marca reconocida en el mercado tipo  Klaukol (pastina fluida) o equivalente de mayor calidad, lavable, elástico, anti-moho, con estabilidad de color (evitar pastinas con colorantes solubles) y removible.

Mano de obra especializada

Utilización de niveles, plomo, alineamiento, caída, etc. Realizar asentamiento de la placa asegurando el aplastamiento de los surcos (dejados por las llanas) con taco de madera o martillo de goma.

Guarda perimetral en pasillo

En los pasillos de circulación se colocará una guarda perimetral simil madera, de similares características a las colocadas en el 3º y 2º piso del ala de calle Chacabuco del edificio, en cuanto a dimensiones, color y demás características.

  - PISO DE BALDOSAS CERAMICAS

Se colocarán, en los sectores indicados, pisos de cerámicos de 36x36cm de alto tránsito tipo San Lorenzo, Cerro Negro o calidad similar, del color y las características que especifique la Inspección. Antes de comenzar la ejecución de los trabajos, deberán presentarse muestras de cada tipo de cerámicos a utilizar, las cuales deberán ser aprobadas por la Inspección.

No deberán presentar fisuras, alabeo ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser estrictamente uniformes. Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje en los ambientes.

La colocación se realizará con pegamento tipo Klaukol, o calidad equivalente sobre la carpeta alisada. El pegamento se mezclará en una proporción de 5 partes de adhesivo en una parte de agua. Para extenderlo, se utilizará una llana de 8 ó 10. La junta deberá tener un espacio de 1 a 1,5 mm para los cuales se utilizarán los espaciadores provistos por el fabricante. El posicionamiento y nivelado de las placas se llevará a cabo con golpes de cabo de martillo.

Inmediatamente después de colocado, el piso deberá humedecerse, manteniéndolo húmedo hasta 24 hs. posteriores al tomado de juntas (sí es necesario se deberá rociar con agua).

El tomado de juntas (al ras) deberá realizarse después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocación. En este sentido, es muy importante verificar que:

- El espacio de la junta y el piso deberán estar perfectamente limpios.

- La preparación se deberá realizar mezclando cada kilogramo de pastina con medio litro de agua.

- La pastina preparada se deberá utilizar en los siguientes 45 minutos como máximo. Aún así, si se endureciera deberá ser descartada.

- La distribución se realizará con secador de goma hasta que la pastina penetre en toda la junta, realizando con el mismo, movimientos diagonales a la dirección de la junta para evitar que resulte arrastrada en esta operación.

- Luego se eliminará todo el sobrante, limpiando bien las placas para lo cual se espolvoreará el piso con pastina sin preparar, por tramos, y retirándola inmediatamente con trapos.

- En cuanto a las escuadras y niveles de las piezas, no se permitirán diferencias de alturas en los bordes de las mismas.

Al finalizar estas operaciones se realizará un lavado minucioso.

Ningún mosaico deberá sonar a hueco una vez colocado. De producirse este inconveniente, o constatarse cualquier otro defecto, la Inspección ordenará el desmontaje de las partes defectuosas exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo con todas las consecuencias y gastos que ello origine, a cargo exclusivo del Contratista.

- ZÓCALOS

  - NORMAS GENERALES

En los lugares que corresponda, se colocarán zócalos de materiales, tipo, dimensión y color que para caso particular se especifiquen en las mismas.

Se colocarán alineados con los parámetros de los mismos, dejando visto, cuando lo hubiere el resalto de la media caña.

Se cuidará especialmente la nivelación general y recíproca de los elementos.

En los ángulos entrantes y salientes se colocarán las piezas especiales que correspondan.

Se exigirá al Contratista la presentación de muestras previas a su colocación en obra.

  - ZÓCALOS DE PORCELLANATO

En los lugares donde se ejecutó piso de porcellanato, se colocarán piezas de porcellanato pulido espejo, del mismo tipo y características del piso. La longitud de los mismos será de 60cm y se deberá tener especial cuidado de que las juntas del piso se correspondan con las de los zócalos. La altura será de 10cm.

Llevará borde biselado y la colocación se hará a tope usando para el asiento mezcla adhesiva. El tomado de juntas se hará con pastina de calidad y de marca reconocida en el mercado: Klaukol (pastina fluida) o equivalente de mayor calidad, lavable, elástico, anti-moho, con estabilidad de color (evitar pastinas con colorantes solubles) y removible, del mismo color al empleado en la colocación del piso correspondiente.

  - ZÓCALOS CERAMICOS

Se utilizarán zócalos cerámicos de 10cm de altura, de características técnicas equivalentes en aquellos locales indicados con solado cerámico 36x36 en los planos de arquitectura.

La colocación se hará a tope usando para el asiento mezcla adhesiva. El tomado de juntas se hará con pastina de calidad y de marca reconocida en el mercado: Klaukol (pastina fluida) o equivalente de mayor calidad, lavable, elástico, anti-moho, con estabilidad de color (evitar pastinas con colorantes solubles) y removible, del mismo color al empleado en la colocación del piso correspondiente.

  - ZOCALOS DE MADERA

En todos los sectores donde haya piso de parquet se procederá a restaurar los zócalos de madera existentes o bien reemplazarlos por nuevos de idénticas características, cuidando de emplear maderas de primera calidad y bien estacionadas, iguales a las existentes en cuanto a tipo, tamaño y forma de colocación.

- REVESTIMIENTOS

  - NORMAS GENERALES

Los revestimientos responderán estrictamente a las prescripciones sobre materiales, dimensiones, color y forma de colocación que para cada caso se indique. Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros.

  - MUESTRAS Y PROTECCIÓN

Con debida antelación, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección las muestras de las piezas a colocar.

Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera necesario, como así también la protección de los revestimientos una vez colocados, hasta la recepción provisoria de la obra.

  - REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

Todos los cerámicos a emplear serán del tipo "Ilva" o similar, esmaltados de primera calidad, de 36x36 cm. o de las dimensiones que designe la Inspección.

No deberán presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser estrictamente uniformes. Se considerará incluido en los precios pactados, tanto la selección necesaria a los fines expresados como también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje de revestimientos en los ambientes; centraje respecto de nichos, puertas, ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc.

Se colocarán en paramentos verticales de baños hasta una altura de 2,25 metros.

Ninguna pieza de cerámico, deberá sonar a hueco una vez colocada. De producirse este inconveniente, o constatarse cualquier otro defecto, la Inspección ordenará el desmontaje de las partes defectuosas exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo con todas las consecuencias y gastos que ello origine, a cargo exclusivo del  Contratista. Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos.

Adhesivo para revestimientos

Para la colocación de revestimientos cerámicos se utilizará adhesivo de primera calidad y de marca reconocida (Klaukol Perfecto o similar), sobre el revoque preparado a tal efecto. El mismo cubrirá totalmente el reverso del revestimiento, recolocándose las piezas que suenen a hueco.

Las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas, serán debidamente limpiadas y escarificadas tomándolas con pastina del mismo color del revestimiento cerámico.

Empastinado

El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar, empleándose pastina de primera calidad, de color a elección de la Inspección, aplicándose mediante secadores de goma hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o apenas humedecida.

- PINTURA

  - OBJETO DE LOS TRABAJOS

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de muros de albañilería revocados interiormente, cielorrasos, tabiques de placas de yeso tipo “Durlock”, puertas y ventanas, según las especificaciones de planos y planillas. Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que, aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección e higiene de todas las partes de las obras visibles u ocultas.

  - CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca “Tersuave” o similar, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía.

  - APROBACIÓN DE LAS PINTURAS

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en cuenta las siguientes cualidades:

    - Pintabilidad

Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

    - Nivelación

Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

    - Poder cubriente

Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posible.

    - Secado

La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.

    - Estabilidad

Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de disipar.

  - REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarlas y no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pintura y su aplicación.

Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los pisos, umbrales, con lonas, arpilleras, etc.

No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente

Será condición indispensable, que éstos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas.

  - PINTURA AL LATEX PARA INTERIORES EN PAREDES Y TABIQUES

Cuando se aplique sobre muros y tabiques de placas de yeso se procederá de la siguiente forma:

- Se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. Posteriormente se hará una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijará con lija 510 en seco, después de un intervalo de 8 horas se quitara en seco el polvo resultante de la operación anterior y se aplicarán las manos de pintura al látex que fuere menester para su correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies.

- Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavarán con una solución de ácido clorhídrico al 10% y se le pasará papel de lija Nº 2 para alisar los granos gruesos del revoque. Posteriormente se procederá como se especifica en el párrafo anterior.

- Todas la superficie de las paredes, antes de ser pintadas, serán enduidas como lo indica la reglas del arte.

  - PINTURA LATEX INTERIOR SOBRE CIELORRASO

Para la pintura de los cielorrasos, se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate.

Se hará una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco. Se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior. Se aplicarán las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto acabado, debiendo colocarse por lo menos dos manos. La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran según la absorción de las superficies.

  - ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

Todas las estructuras y piezas que constituye la carpintería metálica (ventanas exteriores existentes) serán pintadas previa una perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás mineral, con una mano de pintura estabilizadora de óxido de primera calidad las partes vistas y las ocultas con dos manos, o bien con epoxi bituminoso.

Se aplicará una segunda mano de pintura estabilizadora de óxidos, posteriormente se aplicará un enduído con masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones propias del material, soldaduras de armado y dobleces.

Posteriormente previo un adecuado lijado de la superficie, se aplicarán dos manos de esmalte sintético de primera calidad semimate para interiores, según especifique la inspección.

También se deberá pintar la carpintería de madera (puertas placas restauradas), cuya pintura existente ha sido previamente removida.

Se aplicará una mano de fondo blanco sintético de Tersuave o equivalente, rellenando en aquellas maderas que presente oquedades, con enduido plástico al agua de 1° calidad, luego se aplicarán tres manos de esmalte sintético semimate, color a determinar.

- INSTALACION SANITARIA

  - NORMAS GENERALES

La tarea consiste en realizar la ejecución de las instalaciones sanitarias completas para la obra de referencia de acuerdo a las premisas explicitadas y las necesidades emergentes del armado de los núcleos húmedos, tomando como base el proyecto original y las instalaciones existentes, dando a cada sector la mejor funcionalidad en cuanto a abastecimiento de agua fría y una eficaz evacuación de líquidos residuales, colocando en cada local (de acuerdo a su función) los accesorios adecuados que aseguren un correcto funcionamiento.

Todo tipo de trámite, permisos que se requiera para la puesta en funcionamiento de los servicios necesarios estarán a cargo de la contratista.

Se entiende que comprenderá la ejecución de todos los trabajos y la provisión de materiales, equipos, accesorios, etc. para dejar las instalaciones perfectamente ejecutadas y en óptimo funcionamiento, aún si no estuvieren previstos en la documentación.

Se deberá ejecutar las conexiones a las redes de cloaca y de agua existentes en el edificio.

  - MATERIALES PARA CAÑERÍAS

Los materiales a usar serán de marca acreditada, de primera calidad, libres de todo defecto de fabricación o por mal acopio, con el sello de aprobados por los Organismos correspondientes, respondiendo además a normas IRAM.

  - DESAGÜES CLOACALES

Las descargas cloacales y ventilaciones se ejecutarán para todos los diámetros con cañerías de polipropileno copolímero de alta resistencia de unión deslizante, con guarnición elastomérica de doble labio y de máxima seguridad (tipo Duratop o calidad superior), con sello de aprobado y accesorios del mismo tipo y calidad, permitiéndose usar únicamente aquellos producidos por inyección respetando normas y reglamentos en vigencia.

Para todos los casos los enchufes se colocarán mirando siempre el extremo más alto de la cañería. Todo material complementario para ejecutar estas instalaciones será el adecuado y específicamente indicado para cada caso debiendo ser aprobado por la Inspección de obra.

La instalación en su conjunto contará con todos los elementos necesarios y suficientes para un óptimo funcionamiento, según normas vigentes, como: ventilaciones, bocas de acceso, cámara de inspección o cualquier otro tipo que la función del ambiente o área requiera.

  - DISTRIBUCION DE AGUA

La cañería de distribución de agua fría será de material sintético Polipropileno Copolimero Randon AST o tipo 3 o superior calidad, con proceso de termofusión (fusión molecular) conformando una cañería continua, sin rosca, soldaduras ni aros de goma.

Sobre los ramales de distribución principales se usarán válvulas del tipo esférico a un cuarto de vuelta, para aislar sectores terminales de la distribución, es decir: en áreas específicas, locales sanitarios o artefactos que lo requieran se colocarán llaves de paso.

  - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS DE USO SANITARIO

    - CONSIDERACIONES GENERALES

Todos los artefactos de loza vitrificada serán de color blanco, iguales en calidad, marca y tipo, de primera calidad: inodoro pedestal, mochilas, bachas y lavatorios, todo esto según anteproyecto. En todos los casos el modelo y calidad quedará sujeto a la aprobación fehaciente de la Inspección Técnica contra la presentación de muestras. Cada artefacto sanitario deberá ir acompañado de los accesorios correspondientes es decir portarrollo, perchas, toalleros, jaboneras, etc. Las mesadas serán de granito natural gris mara y llevarán zócalo de 7 cm. en toda la longitud apoyada.

    - FIJACIÓN Y SELLADO

La colocación responderá a las reglas del arte, no permitiéndose fuera de plomo, sujeciones incorrectas o cualquier otro defecto que la Inspección de Obra observe; deberán quedar firmemente adosados a muros y pisos con grapas cromadas o zincadas, tacos de plástico y tornillos de bronce con cabeza roscada.

    - ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

La colocación de los artefactos responderá a las reglas del arte, no permitiéndose fuera de plomo, sujeciones incorrectas o cualquier otro defecto que la Inspección observe; deberán quedar firmemente adosados a muros y pisos con grapas cromadas o zincadas, tacos de plástico y tornillos de bronce con cabeza roscada.

Los artefactos se colocarán en la cantidad y posición que se indica en planos, definiendo como referencia los siguientes modelos:

- Inodoros con mochila: marca FERRUM, modelo “Andina”, con mochila de apoyo para el modelo, blancos, con asientos blancos de plástico reforzado.

- Mingitorios: mingitorio oval, de Ferrum.

- Bachas en mesada: Johnson Aceros, modelo OV 370L

- Accesorios: de loza vitrificada blanca compacta, de Ferrum.

- Mesada de granito natural gris mara, de 2 cm de espesor.

Los chicotes flexibles de conexión y descargas de artefactos serán del tipo trenzado de acero inoxidable.

    - GRIFERÍA

La totalidad de griferías y llaves de paso de corte esférico (tipo FV o superior calidad).

Los chicotes flexibles de conexión y descargas de artefactos serán del tipo trenzado de acero inoxidable.

Para lavatorio: llave automática para lavatorio de lujo FV Pressmatic.

Para mingitorio: válvula automática tipo TRIA de Ferrum.

En todos los casos, los flexibles y descarga serán del tipo trenzado de acero inoxidable con roseta y tubo macho giratorio MH.

    - ESPEJOS

En los sectores indicados en los planos se colocarán espejos en la ubicación y con las dimensiones especificadas en los mismos, serán de primera calidad, planos, de 3mm de espesor y cuya sujeción a pared se realizará mediante clips metálicos y sellador específico.

    - ENSAYOS Y PRUEBAS

La Contratista deberá realizar y la instalación soportar todos los ensayos y pruebas que cada caso requiera, como mínimo se harán:

En conductos cloacales se ejecutará prueba hidráulica con tapón, a cañería descubierta, ÉSTA NO DEBERÁ TAPARSE HASTA QUE LA INSPECCIÓN APRUEBE LA PRUEBA y otra antes de la puesta en funcionamiento, en cañerías de agua  fría prueba a presión de trabajo una vez ejecutadas y otra al ponerlas en funcionamiento, más las que solicite la Inspección de Obra, siempre en presencia de ésta.

La aprobación de las pruebas al momento de efectuarlas no exime a la contratista de la responsabilidad posterior por vicios ocultos que puedan aparecer en el plazo de garantía.

    - ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Para cualquier tipo de cañería colocada a la vista, que corra por ductos técnicos o sobre cielorrasos, se usarán fijaciones que no sean afectadas por la corrosión natural o de cualquier otro tipo, tanto para el elemento de sujeción como el de fijación.

- INSTALACION ELECTROMECANICA

  - NORMAS GENERALES

El presente pliego contiene la reglamentación general a la que deberá ajustarse la contratista para la ejecución de todos los trabajos, en lo referente a la provisión de materiales y mano de obra especializada.

Se describen todos los materiales y trabajos para dotar al edificio de una correcta Instalación Electromecánica, cumpliendo con las Normas y Reglamentos Constructivos de estas instalaciones; ensayos y pruebas a las que deberán ser sometidos conjuntamente con estas Especificaciones Técnicas Particulares.

En el caso de contradicciones regirá lo que establezca la Inspección.

  - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Salvo indicación expresa las instalaciones y los materiales deberán cumplir con las normas y reglamentaciones siguientes según corresponda:

Pliego de Especificaciones Técnicas del Departamento de Mantenimiento, Higiene e Infraestructura del Poder Judicial de Santiago del Estero.

Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica de Santiago del Estero EDESE SA.

Código de edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero.

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, IRAM.

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales y Asociación Argentina de Luminotecnia, IRAM-AADL.

Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) edición 2.007.

Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19.587 y decreto reglamentario. N° 351/79 con sus modif.

Ente Nacional de Regulación Eléctrica. ENRE - Resolución N° 207/95.

Resoluciones D.N.C.I. N° 507/2.000, 456/2.001 y la Resolución de la ex-S.I.C. y M. N° 92/98.

El oferente deberá ajustarse a la decisión de la autoridad de aplicación en cualquier disputa que pudiere surgir por la aplicación de las normas solicitadas.

En caso de contradicción entre dos o más disposiciones; se adoptará el más exigente en la materia.

Las instalaciones o materiales no cubiertos por las normas y reglamentaciones citadas responderán a las recomendaciones de la:

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) o bien a las normas:

Deutsches Institut fur Normung, D.I.N.

Verein Deutsche Electrizitat., V.D.E.

  - TRAMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES

El Contratista también tendrá a su cargo las siguientes obligaciones:

Presentación de planos, solicitud de permisos, pedidos de inspecciones y todo otro tramite necesario de acuerdo con las Ordenanzas Municipales de la localidad y cualquier otra legislación provincial y/o nacional vigente de aplicación.

Tramitaciones ante los entes de Servicios Públicos y Privados, a fin de que la misma inicie el suministro de los servicios en el momento necesario con sus respectivas erogaciones.

Todo tramite de habilitación de las instalaciones ante los Organismos competentes que correspondan a su costo.

  - CATÁLOGOS

Como parte de la documentación a presentar con la oferta, el Contratista adjuntará catálogos y folletos de materiales, de equipos y de cada uno los componentes de los sistemas solicitados en el presente pliego técnico.

  - MUESTRAS

Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente el Contratista someterá a aprobación de la Inspección un muestreo completo de todos los elementos a emplearse en la instalación.

Dichas muestras serán conservadas por la Inspección como prueba de control. Los elementos cuya naturaleza no permita su inclusión en el muestrario deberán ser remitidos como muestra parte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible de forma que sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia. La presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte de la Inspección; no eximirán al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones y planos.

  - ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES

    - ENSAYOS DE TIPO

En principio no se exigirá la realización de los ensayos de tipo especificados por las Normas respectivas. No obstante la Inspección se reserva el derecho de solicitar la presentación de los correspondientes certificados emitidos por un laboratorio reconocido a su exclusivo costo.

En caso de que los resultados de los ensayos de rutina, arrojaran dudas sobre la calidad del equipo involucrado, la Inspección puede solicitar la ejecución de alguno o todos los ensayos de tipo especificados por las Normas; los que serán por cuenta y cargo del Contratista.

    - ENSAYOS DE RUTINA Y /O DE RECEPCIÓN

Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de los ensayos de rutina y /o recepción, establecidos por las Normas para cada equipo o material. Salvo expresa indicación en contrario en la oferta; las Normas serán las establecidas en el Pliego.

Serán obligatorios los ensayos de recepción correspondientes a tableros, tablero general, tableros seccionales, bandeja portacables, de recepción de jabalinas y luminarias

La Inspección se reserva el derecho de contrastar los instrumentos a utilizar durante los ensayos.

    - INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones electromecánicas serán objeto de una inspección previa a su puesta en servicio o cuando el inspector lo considere. La Inspección tendrá por objeto controlar que las instalaciones hayan sido efectuadas en concordancia con las presentes especificaciones de todos los sistemas pedidos en el presente pliego técnico y lo aprobado en el proyecto ejecutivo.

    - INSPECCIÓN VISUAL

Se tendrá en cuenta principalmente y como mínimo los siguientes puntos:

La existencia de la declaración del fabricante que todos los componentes cumplen con las normas IRAM y / o Normas correspondientes, solicitadas y aprobadas en el proyecto ejecutivo basada en el presente pliego.

Correcto conexionado de la instalación de puesta a tierra (Norma IRAM 2281 - Parte III).

Existencia en todos los tomacorrientes de la conexión del conductor de protección a su borne de puesta a tierra.

Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección eléctrica.

Acción eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección.

Comprobación de la correcta ejecución de las uniones eléctricas de los conductores.

Correspondencia entre los colores de los conductores, de cañerías, y todo aquello que está establecido en el Código de colores de IRAM y lo establecido por la normativa de la AEA para cada uno de los Sistemas.

Comprobación de la ubicación de las características constructivas e inscripciones indicativas del Tablero Eléctricos, etc.

    - CONFORMIDAD CON EL PROYECTO

Se deberá verificar que las instalaciones cumplan con lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas y Planos aprobados correspondientes, especialmente en lo relacionado a:

Cantidad y destino de cada uno de los circuitos; secciones de los conductores activos.

Sección de los conductores de protección de las puestas a tierra general del edificio.

Características nominales de los aparatos de maniobra de seccionamiento, de protección, de actuación automática de la iluminación y en cada uno de los tableros de  cada piso.

Artefactos de iluminación para cada uno de los sectores, acordes a los solicitados y/o aprobados en el proyecto ejecutivo.

    - MEDICIONES

En el caso la instalación eléctrica se deberá medir:

- Continuidad eléctrica de todos los conductores activos de las canalizaciones metálicas con ohmetro de tensión menor a 12 V.

- Resistencia de aislación de la instalación eléctrica la que no podrá ser menor a 20.000.000 ohms en cualquier circuito involucrado y medido con Megher electrónico de una tensión de continua no inferior a 500 Volts.

- Factor de potencia el que no podrá ser menor a 0.97 inductivo medido con todas las cargas conectadas.

- Equilibrio de fases las que no podrán tener un desajuste mayor del 10% entre sí medido con pinza amperométrica.

- La iluminación artificial en cada uno de los sectores, se medirá con un luxómetro los niveles de iluminación, que corresponde de acuerdo a las Normas vigentes según la actividad en el interior como el exterior.

    - ENSAYOS DE RECEPCIÓN

      - Tableros

Todos los tableros serán sometidos a las siguientes verificaciones en el orden indicado:

Control visual (según Normas IRAM 2200)

Verificación de conexionado según planos aprobados

Medición principal, de control y auxiliares con megóhmetro de 2500 V.

Ensayo dieléctrico a 50 Hz.(según Norma IRAM 2195).

Funcionamiento mecánico (según Norma IRAM 2200).

Secuencia de maniobras.

Calentamiento para intensidad de corriente nominal (según Norma IRAM 2186).

      - Ensayos de Bandejas Portacables

La Inspección se reserva el derecho de solicitar los ensayos previstos por las

Normas VDE 0210.

Control Visual.

Verificación de la uniformidad de distribución del zinc.

Ensayo de adhesividad.

Determinación del espesor o masa unitaria de zinc depositado.

    - ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

      - Ensayos de Recepción de Luminarias

Se efectuarán las pruebas que correspondan en cada caso, a juicio de la Inspección, de acuerdo con lo aprobado en el proyecto ejecutivo y en las Normas IRAM-AADL J 2020/21 /22 /22-2 /28-1-2-3-5.

    - REPLANTEO

El Contratista efectuará un replanteo de la instalación del presente pliego técnico y referido a cada uno de los sistemas o sub-sistemas a ejecutar, de común acuerdo con la Inspección de Obra; verificando el trazado de cada uno de los mismos, en los planos a presentar para ser aprobados, como así también se verificará los valores y especificaciones contenidas en la documentación del proyecto ejecutivo. Deberá advertir a la Inspección de Obra de cualquier error, omisión o contradicción. Su interpretación o corrección correrá por cuenta de esta inspección siendo sus decisiones terminantes y obligatorias para el Contratista.

    - DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA

Durante el transcurso de la obra el Contratista mantendrá al día los planos de acuerdo con las modificaciones efectuadas.

Terminada la instalación y antes de la Recepción Provisoria suministrará tres (3) juegos completos de planos conformes a obra; uno de ellos en papel, además copia en base óptica (CD-RW, DVD-RW) en ACAD - 2000 o superior para Windows NT, 2.000 PRO, en las escalas de 1:200, 1:100, 1:50 de acuerdo a las instrucciones de la Inspección; los manuales de operación y mantenimiento de cada uno de los equipos o sistemas suministrados serán todos en idioma CASTELLANO EXCLUSIVAMENTE.

Asimismo entregará todos los permisos y planos aprobados por Reparticiones Públicas y Privadas para la habilitación de las instalaciones y / o servicios, además de los Colegios Profesionales correspondientes.

  - MATERIALES

    - LÁMPARAS

      - Lámparas tubulares fluorescentes

Responderán a la Norma IRAM 2036; debiendo corresponder su temperatura de calor y rendimiento colorimétrico a las denominaciones " blanco estándar " o " blanco níveo" del tipo trifósforo y cuya vida útil será de 7.000 a 8.000 horas.

El encendido podrá realizarse con o sin arrancador. En todos los casos la Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar los ensayos de remesa previstos por las normas respectivas.

      - Lámparas fluorescentes compactas:

Serán de marca reconocida a satisfacción de la Inspección de Obra. Tendrán las siguientes características generales:

- Elevado rendimiento luminoso. Suave encendido inmediato libre de centelleos.

- Excelente reproducción cromática y distribución luminosa.

- Cualquier posición de servicio.

- Protección antiparasitaria según VDE 0879 parte 2.

Podrán ser de los siguientes tipos:

- Lámpara a descarga de baja potencia para reemplazo directo de lámparas incandescentes: Estarán formadas por un tubo fluorescente compacto que doblado dos veces en forma de U se coloca junto con su balasto y arrancador en una ampolla de vidrio con casquillo tipo E 27. El vidrio exterior podrá ser tipo "Prismático" o versión "Opalino" similar al anterior pero más difusor. Funcionarán con corriente alterna 220 V / 50 Hz. Deberán ser de 26 W de potencia, para uso interior.

- Lámpara a descarga de baja potencia con zócalo especial tipo S: Estarán formadas por dos tubos fluorescentes paralelos de pesquera sección; unidos en un extremo por un zócalo especial, tipo G 23 que contiene el arrancador y su correspondiente capacitor para evitar radio interferencias La superficie interior del tubo estará cubierta con una altura tipo fluorescente que proporcionara una luz cálida de excelente reproducción de los colores. Deberán ser de 36 W de potencia. Este tipo de lámparas requerirá para su funcionamiento un balasto exterior, cuya calidad es fundamental para lograr el óptimo desempeño de las mismas.

    - EQUIPOS AUXILIARES

      - Lámparas tubulares fluorescentes:

Los balastos electrónicos de Alta Frecuencia cumplirán con la Normas IEC 928/929 y VDE 0108, serán de tal característica por lo cual deberán ser DIMMERIZABLES hasta llegar a un 10% del flujo luminoso, podrán estar conectados al bus del control inteligente, una vez implementado este.

Los arrancadores responderán a la Norma IRAM 2124 y contarán con dispositivos para evitar el encendido de tubos defectuosos que parpadean.

Todos los equipos de iluminación fluorescente deberán llevar un capacitor para la corrección del factor de potencia. El valor de dicho condensador será el adecuado para llevar el coseno fi del conjunto a un valor no inferior a 0,9. Los capacitores estarán de acuerdo con la Norma IRAM 2170 Deberán soportar un ensayo de estabilidad del dieléctrico a 120 % de tensión nominal y 35 °C durante 48 horas. - Contara con el resistor de descarga previsto en la Norma IRAM 2111.

      - Lámparas fluorescentes compactas

Deberán ser del tipo compacto los balastos para las lámparas fluorescentes compactas del tipo PL-S y L, de 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 23 W. deberán poder operar con un mismo balasto del tipo universal para 220V / 5OHz. En el caso de Balastos electrónicos: Serán dispositivos de estado sólido que permitan el encendido y control de una lámpara fluorescente compacta con tensiones de alimentación de 12 V de corriente continua. La frecuencia de trabajo será del orden de 24 Hz.

Los balastos electrónicos podrán funcionar con 1 lámpara o 2 en serie.

Las lámparas compactas tipo PLC - PL E/T, con equipo electrónico incorporado (en la base de la lámpara se encuentra el equipo auxiliar), terminando en un casquillo con rosca E27 de potencia 26 W.

    - INTERRUPTORES ELÉCTRICOS MANUALES (LLAVES DE EFECTO)

Los interruptores responderán a la norma IRAM 2007-Interruptores eléctricos manuales para instalaciones domiciliares y similares.

Serán para 250 V. y 10 A. Protección IP 40 con cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla. Serán marca Exultt modelo Duna o calidad superior.

    - TOMACORRIENTES

Deberán cumplir con los requisitos de la norma IRAM 2000. Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicación responderán a las normas IRAM siguientes:

IRAM 2071: Tomacorrientes bipolares con toma a tierra para instalaciones fijas domiciliarias y tensión nominal de 250 V. de 10 20 A. de corriente alterna.

Será marca Exultt modelo Duna o calidad superior.

En todos los casos la Inspección se reserva el derecho de efectuar los ensayos de remesa previstos por la misma.

    - CAÑOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS

      - Caños y accesorios para instalaciones eléctricas

Serán de plástico aislante rígido IEC 61386-21 en cielorrasos, y plástico aislante flexible recuperable IEC 61386-22 en muros y tabiques de yeso, ambos serán auto extinguibles.

Todos los accesorios y uniones entre cajas deberán ser por medio de conectores reglamentarios de acero cincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero con ajuste al caño. No deberán tener rebabas interiores.

    - BANDEJAS PORTACABLES

      - Generalidades

Este artículo cubre las especificaciones técnicas de bandejas porta cables a utilizar en la instalación eléctrica.

Las bandejas y todos sus accesorios deberán ser de marca reconocida a satisfacción de la Inspección, quien se reserva el derecho de efectuar los ensayos que considere necesarios a fin de evaluar su calidad.

Los accesorios de fijación (cuplas de unión, ménsulas, grapas de suspensión, parantes, etc.) deberán ser de chapa de acero N° 14 BWG ( 2,1 mm.) o espesor superior.

Todos los accesorios citados serán zincados por inmersión en caliente. El baño de zinc debe tener una pureza de 98,5 % correspondiendo el l,5 % restante a agregados de estaño; plomo y aluminio a fin de garantizar la resistencia a la corrosión, la adhesividad, la elasticidad del revestimiento. El espesor mínimo de la chapa de zinc debe ser de 70 micrones ( 500 g/m2.), serán tipo Samet o superior calidad.

      - Tipo de bandeja a utilizar

Se utilizarán bandejas del tipo perforada, sin tapa en general o para algún caso en particular serán con tapa.

      - Bandejas tipo perforada

Serán de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, el espesor mínimo será de 1,6 mm. El ala de la bandeja será de 50 mm.

La chapa de acero recibirá un tratamiento idéntico al especificado para los accesorios de fijación y podrá ser ensayada con las mismas verificaciones indicadas para aquellos.

      - Conductores

        - Generalidades

La presente especificación deberá ser cumplida por todos los cables a instalar.

Se deberán utilizar; y responder a las normas IRAM según se especifica a continuación o bien aquella que corresponda en el momento de ejecución de la obra:

a) Instalación fija en cañerías (embutidos o a la vista):

Normas IRAM 62267.

b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas porta cables):

Normas IRAM 2268, 2178, 62266.

c) Instalación enterrada:

Normas IRAM 2178.

La totalidad de los conductores deberán responder al ensayo de no-propagación de incendios según se especifica en la norma IRAM 2289 categoría A.

Las Normas mencionadas anteriormente corresponden a los siguientes tipos de cable; la Inspección exigirá la realización de los ensayos especificados en dichas normas:

- IRAM 2178: Cables de energía aislados con dieléctrico sólido extruído para tensiones nominales de 1,1 a 33 kV.

- IRAM 2268: Cables con conductores de cobre aislados con material termoplástico a base de poli (cloruro de vinilo) (PVC). Para control, señalización, medición, protección y comandos eléctricos protegidos contra perturbaciones electromagnéticas.

- IRAM 62266: Cables de Potencia, de Control y Comando con aislación Extruida, de baja emisión de humos y libres de halógenos (LSOH), para tensión nominal de 1 kV.

- IRAM 62267: Cables unipolares de cobre, para instalaciones eléctricas fijas interiores, aislados con materiales de baja emisión de humos y libre de halógenos (LSOH), sin envoltura exterior, para tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive.

Serán de marca Prysmian, IMSA o superior calidad.

  - TABLERO GENERAL EXISTENTE

    - TABLERO DE MANIOBRA Y COMANDO DE BAJA TENSIÓN

      - Descripción general:

En un esquema unifilar se indicará la composición de los tableros (seccionales), además de los datos básicos de sus elementos integrantes en cada uno de ellos (en el caso del proyecto ejecutivo y luego del replanteo de la obra).

Se podrán reutilizar los gabinetes de los tableros seccionales existentes, siendo la nueva ubicación de éstos la indicada en los planos. Por lo tanto deberán ser removidos de sus posiciones originales y reacondicionados previamente. Todo esto sujeto a la aprobación de la Inspección de la Obra.

En estos tableros seccionales existentes, si se aprueba su reutilización, se deberán realizar todas las conexiones de los circuitos que conforman el proyecto con elementos nuevos, desmontando previamente los elementos de protección y maniobra instalados, los cuales no podrán ser reutilizados y deberán ser entregados a la inspección de la obra.

Las dimensiones y la disposición de elementos, protecciones, seccionadores, etc., podrán adaptarse a las características de los tableros existentes.

      - Alimentación de los Tableros Seccionales y de Aire Acondicionado:

La alimentación desde el Tablero General de Baja Tensión hasta los tableros seccionales y de aire acondicionado se realizará según cableado especificado en el esquema unifilar, reemplazando el existente por otro nuevo. Se podrá utilizar la canalización existente para su distribución, con autorización de la inspección de la Obra.

      - Puesta a tierra:

Cada tablero dispondrá en su interior una barra de cobre electrolítico como colector general de tierra a la cual serán conectadas todas las partes metálicas del mismo y sus aparatos.

A este colector de tierra se le practicarán; cerca de sus extremos sendos agujeros para conexión de las derivaciones al sistema general de puesta a tierra. Será pintado o cubierto de color verde-amarillo en forma análoga a lo especificado para las barras principales.

Las puertas deberán estar vinculadas con la estructura del tablero por medio de trenzas de cobre de 10 mm2. de sección con terminales a compresión tipo mordientes no ferrosos en ambos extremos.

No se admitirá la conexión en serie de dos o más elementos para su puesta a tierra, sino que cada uno deberá conectarse en derivación en forma individual.

      - Borneras para circuitos:

Cada salida del tablero hacia los diferentes circuitos contará con una bornera para conexión de los circuitos de control y auxiliares; ubicada de tal manera que se pueda acceder a ella en forma directa; con el equipo correspondiente en servicio a fin de posibilitar la revisión de los circuitos.

Será del tipo componible; montada sobre riel soporte de acero cincado tamaño DIN 46277/1, en forma tal que pueda desmontarse separadamente cada borne sin necesidad de abrir toda la línea.

La fijación al riel deberá ser por medio de un mecanismo a resorte metálico. El cuerpo aislante será de material irrompible y auto-extinguible; no aceptándose cerámica o baquelita. El amarre de un conductor al borne deberá efectuarse de modo que el tornillo actúe sobre aquel a través de una planchuela o fleje.

Todas las partes metálicas serán de cobre bronce o latón plateado, incluyendo los tornillos que serán del tipo imperdible.

En la parte superior cada borne contará con un numerador consistente en un elemento rígido capaz de mantenerse en el tiempo sin alteraciones ni degradación.

La capacidad de los bornes será función de la corriente admisible en aire de los cables a conectar en ellos. Deberán cumplir además con las normas VDE 0608 y 0609. Cada bornera tendrá una reserva de alrededor del 10 % del total de bornes empleados con un mínimo de 6.

Los bornes deberán estar agrupados manteniendo un ordenamiento funcional a satisfacción de la Inspección. En cada uno de los dos terminales de un borne se admitirá solamente la conexión de un único conductor.

Los puentes entre bornes deberán efectuarse con accesorios de cobre normalizados de longitud adecuada a la cantidad de bornes a interconectar y de sección apta para la corriente que circulará. No se admitirán guirnaldas con cable entre bornes.

      - Cableado de los circuitos:

La alimentación desde el interruptor de cabecera hacia cada interruptor diferencial se hará a través de una bornera de distribución tipo podio, con conductor unipolar de 10 mm2 y desde cada diferencial hacia las PIAS de cada salida con conductor unipolar de 4 mm2. Las salidas hacia cada circuito serán con conductor unipolar de 2,5 mm2. Todos estos conductores responderán a la norma IRAM 62267.

Cada tablero se entregará con todos los elementos de control y auxiliares completos. Este cableado interno se realizará con cables formados por alambre o cuerda de cobre con aislamiento de PVC apta para 1.000 v.

Para conexiones sometidas a flexión se deberá usar el mismo tipo de cable pero formado por cuerda flexible de cobre. Se usará un color para los circuitos de medición de corriente alterna y otro distinto para los restantes.

La sección mínima de conductor de la instalación eléctrica normal que deberá emplear será de 1,5 mm2 debiendo tomarse en cuenta para su dimensionamiento la capacidad de corriente en condiciones normales, de cortocircuito y la caída de tensión.

Los extremos conectados a borneras de los cables flexibles estarán dotados de termínales a compresión no ferrosos. Los extremos conectados a aparatos deberán tener terminales a compresión no ferrosos. Todo el cableado deberá alojarse en canalizaciones protegidas cuando se vinculen aparatos con borneras o bien aparatos alejados entre sí.

Las mismas serán de material plástico con tapas y orificios laterales para la adecuada salida de cables en los puntos que corresponda. Deberán permitir el eventual cambio de conductores, por lo que serán dimensionadas en forma amplia.

Los cables multifilares de interconexión del tablero con otros equipos deberán ser fijados a la estructura mediante prensacables o grapas adecuadas a fin de evitar esfuerzos sobre las borneras.

      - Conexionado:

Los tableros se alimentarán con cable desde el exterior, el paso a través de la estructura, se hará mediante prensacables, y se conectarán al interruptor de cabecera mediante terminales a compresión.

Las alimentaciones a los elementos de maniobra que protegen los distintos circuitos se derivarán mediante barras de cobre electrolítico (bornera de distribución tipo podio).

      - Identificaciones:

Los tableros y sus elementos integrantes serán perfecta y visiblemente identificados. Para ello se empleará la nomenclatura utilizada en los planos de cableado del proyecto eléctrico. Tales identificaciones serán materializadas de la siguiente forma y sometidas a aprobación de la Inspección.

Frente de los tableros: chapas de lucite negras con caracteres grabados color blanco o mejor calidad de acuerdo al tiempo cuando se realice la obra, se deberá coordinar con la Inspección para determinar los pasos siguientes.

      - Elementos internos:

Las chapas lucite idénticas con características similares a las anteriores cinta para rótulos con adhesivo externo especial (no se aceptarán cintas autoadhesivas) u otro tipo a proponer por la Contratista.

En el caso de los tableros seccionales se armarán sin barras, se utilizarán borneras o bien la técnica más apropiada en el momento de la ejecución de la obra.

  - ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

    - CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO

Todas las luminarias serán de primera calidad, reconocida a juicio de la Inspección de Obra, fabricados por empresas con no menos de cinco años en la fabricación de artefactos de iluminación a efectos de asegurar la reposición de las distintas partes que componen el iluminante.

Deberá poder operar en forma permanente a una temperatura ambiente de 45 °C sin que existan sobre elevaciones de temperatura que resulten perjudiciales; para la lámpara, equipo auxiliar, aislantes y /o juntas.

En todo lo que resulte de aplicación responderán al esquema de la Norma IRAM N° 2367, con las precisiones que se indican para algunas de ellas en lo concerniente a:

- Iluminación general.

- Iluminación localizada.

- Iluminación en donde se combinan ambos factores anteriores.

- Distintas alternativas como las decorativas, acentuación, incorporada a la arquitectura, etc.

- En función del uso del espacio, detalles y dimensiones del espacio, mobiliario y disposición, estilo, etc.

- Seguridad.

- Nivel de iluminación.

- Contraste.

- Aspectos fisiológicos, eficiencia, tipo de lámpara, temperatura de color, tipo de luminaria, distribución, nivel de deslumbramiento, etc.

- Tipos de oficinas jerarquizando de acuerdo a los roles de cada estamento como por ej. Jueces, secretarias, salones, sala de acuerdos, circulaciones, baños, etc.

- Se deberá presentar en la oferta no solo los folletos de cada una de las luminarias y las curvas fotométricas de cada una con relación al sector en donde se van a instalar

    - ELEMENTOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

      - Portalámparas y zócalos:

Los zócalos para lámparas tubulares para tubo fluorescente tendrán cuerpo aislante de baquelita, contactos de bronce y traba de seguridad. La Inspección de Obra se reserva el derecho a efectuar todas las pruebas necesarias a fin de verificar el buen contacto con los bornes del tubo, particularmente en aquellos cuyo encendido sea sin arrancador.

Los portalámparas para lámparas fluorescentes compactas responderán a las normas IRAM 2015 Y 2040, tendrán rosca y cuerpo de bronce de 0,50 mm. de espesor; aislante de porcelana; contacto central de bronce y tornillos de 3,50 mm. de diámetro como mínimo.

      - Cableado interno:

Se efectuará con cable de cobre aislado para alta temperatura (de amianto o siliconado); según Normas IRAM, de 1,50mm2. como mínimo. Todo paso a través de chapa contará con prensacables.

    - MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS ARTEFACTOS:

El Contratista procederá al montaje y conexionado de las luminarias según proyecto aprobado por la Inspección.

- El criterio de la ubicación en el cielorraso suspendido de las luminarias será tal que en todas las oficinas sean del tipo embutido con louver doble parabólico con lámparas de alto rendimiento lumínico del tipo trifósforo de última generación tecnológica con una temperatura de color entre los 2.000-3.000 °K de 36 W.

- En los pasillos los artefactos serán del tipo embutido con louver doble parabólico o vidrio esmerilado con lámparas tipo PL o PL-C de alto rendimiento lumínico del tipo trifósforo de última generación tecnológica con una temperatura de color entre los 2.000-3.000 °K de 18/26 W. con casquillo G24d2/d3.

  - CRITERIOS PARA EL DISEÑO, INSTALACIÓN Y MONTAJE

    - GENERALIDADES

Estarán a cargo del Contratista de todos los trabajos de montaje y de interconexión de cada uno de los equipos de los sistemas solicitados en el presente pliego (eléctricos, telecomunicaciones, detección de incendio, control de accesos, etc.).

Cada uno de los sistemas deberá ser de última generación tecnológica, nuevo, sin uso y destinado a cumplir la función específica que indica el presente pliego.

Además de dar cumplimiento a las reglamentaciones en vigencia el Contratista deberá acatar toda indicación que le imparta la Inspección.

Debiendo trabajar en condiciones normales de limpieza, orden y ejecutar sus trabajos en forma prolija.

Una vez finalizado los trabajos citados y antes de iniciar la puesta en servicio, el Contratista procederá a ajustar los detalles de todos aquellos sistemas, equipos, componentes, elementos que hubieren resultado dañados durante el transporte y / o montaje, previa autorización de la Inspección.

El Contratista adoptará las medidas de precaución necesaria para evitar deterioros como consecuencia de la intervención de otros gremios. En ningún caso se aceptarán las instalaciones incompletas o que no se encuentren en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

    - CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LOS CIRCUITOS

      - Alcance

Deberá respetarse, como mínimo, la utilización de los siguientes circuitos para la alimentación de las distintas cargas:

Circuitos de Iluminación para Uso General (interior) (IUG)

Circuitos de Tomacorrientes para Uso General (TUG)

Circuitos de Tomacorrientes de Uso Especial (TUE)

Circuitos de Alimentación de Tensión Dedicada (TTD)

      - Pautas generales comunes para los Circuitos

Todas los circuitos serán por lo menos bifilares, o sea monofásicos de 1 x 220 V + N, con conductor de protección (PE).

Los circuitos montados en cañería empotrada, suspendida y/o expuesta, serán cableados con cables unifilares, con conductor de Cu aislados, según norma IRAM 62267.

Cuando los circuitos sean montados en bandeja o en zonas de cañería propensas a quedar bajo agua, serán cableados con cable bipolar tipo subterráneo de Cu aislados, según norma IRAM 62266.

En todos aquellos casos en que en un mismo circuito se utilicen tramos cableados con cables unifilares según IRAM 62267 y cables tipo subterráneo según IRAM 62266, la conexión entre ambos tipos de cables se hará dentro de una caja con borneras adecuadas a la sección de los cables a conectar.

Los circuitos seccionales formados por conductores aislados según la norma IRAM 62267 se alojarán en caños o conductos independientes.

Se admitirá en un mismo caño o conducto hasta tres circuitos seccionales, siempre que estén formados por cables con aislación no menor a 1 kV y envoltura (según norma IRAM 62266) y que correspondan a un mismo medidor.

Los circuitos para usos generales, para usos especiales y los dedicados a consumos específicos (incluidos los conductores de protección) tendrán cañerías o conductos independientes para cada uno de ellos. Excepcionalmente, hasta tres circuitos para usos generales pueden alojarse en una misma cañería o conducto, siempre: a) que pertenezcan a la misma fase y al mismo tablero; b) que la suma de las corrientes asignadas de los dispositivos de protección de cada uno de los circuitos no sea mayor a 36 A; c) que el número total de bocas de salida alimentadas por el conjunto de los circuitos no supere las quince (15).

Todos los conductores de distintos circuitos que converjan en una misma caja serán fehacientemente identificados con diferentes colores y/o con anillos numerados.

Cada boca (punto de un circuito terminal donde se conecta el aparato utilizador por medio de tomacorrientes o por medio de conexión fija) sirve como tal a un solo circuito. Podrá servir como caja de paso pero no de derivación de otros circuitos si esta ubicada a una altura no inferior a 1,80 m.

En la combinación de punto y toma montados sobre un mismo bastidor, por seguridad y como excepción, se podrá conectar el tomacorriente al circuito de iluminación correspondiente al efecto.

Todos los circuitos serán protegidos contra sobrecargas y contra cortocircuitos con pequeños interruptores automáticos (PIA) bipolares, y cada PIA protegerá a un único circuito. Cada PIA será apto para proteger al cable de menor sección del circuito y con capacidad de ruptura suficiente para soportar la corriente de cortocircuito (Ik) correspondiente

Todas los circuitos terminales serán protegidos contra los contactos directos mediante un interruptor diferencial (ID) de actuación no retardada o instantánea, con corriente diferencial asignada de funcionamiento inferior o igual a 30 mA (alta sensibilidad). Cada ID puede proteger a uno o a varios circuitos y será apto para la máxima corriente simultánea de todos los circuitos que protege.

Todos los circuitos terminales, cargados con su máxima carga permanente, tendrán en la boca de salida más alejada del tablero, una caída de tensión (respecto a la tensión nominal de entrada) menor de la admisible.

      - Circuito para Iluminación de Uso General y Especial

En los circuitos de iluminación para uso general (IUG) se conectarán artefactos de iluminación con corrientes de funcionamiento hasta 10 A. Estos circuitos tendrán protecciones en ambos polos para corrientes no mayores a 16 A y el número máximo de bocas de salida será de quince (15).

En los circuitos de iluminación para uso especial (IUE) se conectarán artefactos de iluminación con corrientes de funcionamiento hasta 10 A. Estos circuitos tendrán protecciones en ambos polos para corrientes no mayores a 32 A y el número máximo de bocas de salida será de doce (12).

Los circuitos de iluminación de uso interior (IUG) y los circuitos de iluminación de uso a la intemperie (IUE) serán independientes.

La caída de tensión total deberá ser menor al 3% respecto de 220 V, a plena carga y medida en la boca de salida más alejada del tablero.

      - Circuitos de Tomacorrientes de Uso General y Especifico

Para los circuitos de tomacorrientes para uso general (TUG), en cuyas bocas de salida se conectarán cargas unitarias de no más de 10 A, se utilizarán tomacorrientes de tres patas, tipo 2P+T de 10 A. Estos circuitos tendrán protecciones en ambos polos para corrientes no mayores a 20 A y el número máximo de bocas de salida será de quince (15).

Para los circuitos de tomacorrientes para uso especifico (TUE), en cuyas bocas de salida se conectarán cargas unitarias de no más de 10 A, se utilizarán tomacorrientes de tres patas, tipo 2P+T de 10 A. Estos circuitos tendrán protecciones en ambos polos para corrientes no mayores a 20 A y el número máximo de bocas de salida será de doce (12).

Los circuitos de tomacorrientes de uso interior (TUG) y los circuitos de tomacorrientes de uso a la intemperie (TUE) serán independientes.

    - CRITERIO GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS Y CAJAS

La instalación eléctrica en canalizaciones y cajas se efectuará en forma embutida en general de todos los locales, circulaciones, hall, etc. y para el caso en donde posean cielorraso suspendido se efectuará a la vista suspendido por medio de bandejas o conductos de chapa firmemente amurados, con las respectivas cajas de derivación. En el caso de la suspensión de cañerías y cajas sobre cielorrasos se hará dé tal manera que quede firme y prolija pudiéndosela efectuar mediante varillas roscadas soldadas a la instalación y sujetas a la estructura o utilizar sujeción de alambre en dos direcciones (vertical y lateral) como mínimo. En el caso de no haber cielorraso suspendido, las bajadas a tomas y llaves de efecto, etc. se efectuará en todos los casos embutidos en muros. No podrá efectuarse en ningún sector del edificio canalización a la vista (excepto en montantes).

    - INSTALACIÓN EN BANDEJAS PORTACABLES

La distribución desde el tablero general de B.T., hasta los tableros seccionales y los distintos circuitos se realizarán utilizando bandejas porta cables con tapas, descriptas anteriormente.

Estas bandejas irán por sobre los cielorrasos de las circulaciones siguiendo los recorridos en los planos aprobados en el proyecto ejecutivo y por la Inspección.

Los soportes de suspensión serán varillas roscadas de acero.

La vinculación a la estructura se efectuará con bulones o brocas de expansión, no admitiéndose la utilización de tarugos plásticos para la vinculación a la losa.

El Contratista podrá solicitar autorización para emplear clavos de cabeza roscada introducidos con pistola de impacto.

Las curvas horizontales y verticales; uniones cruz y tees deberán tener un radio interno mínimo de 300 mm. La distancia entre apoyos en tramos rectos no podrá ser superior a 1,50 m.

Los tramos de bandeja de 0,30 y 0,45 m., irán soportados por dos varillas roscadas en cada tramo de 1,50 m., en sentido de su ancho.

Los cables se instalarán simplemente apoyados y precintados en los tramos horizontales; a su vez estarán separados por una solapa para distinguir aquellos de tensión normal y los de tensión débil y sujetos con grampas adecuadas cada 1 m. en tramos verticales.

Desde los tableros seccionales hasta los artefactos, tomacorrientes y alimentadores, la alimentación se hará con un sistema mixto bandeja-cañería.

La transición bandeja-caño se realizará con cajas de material aislante ignífugo, cuyas características de terminación deberán ser las indicadas en los planos de detalles. Dichas cajas contendrán una o dos bornera del tipo trifásico, en forma tal que puedan desmontarse separadamente cada bornera sin necesidad de abrir toda la línea y debidamente identificadas, tanto en el lugar como en los planos.

Todas las cajas de transición poseerán una tapa plástica sujetada a presión. Asimismo se deberá adosar a cada caja en la parte superior un cartel indicador del o de los circuitos que aloja la misma.

    - CONDUCTORES SOBRE BANDEJAS

Los alimentadores desde el Tablero General, ubicados en subsuelo, a los Tableros Seccionales y los alimentadores al Tablero de los equipos de aire acondicionados, ubicados en azotea de edificio nuevo, que se canalizen por bandeja serán conductores tetrapolares tipo Sintenax de Pirelli o superior calidad.

Los alimentadores a los restantes tableros seccionales en los distintos niveles como así también los alimentadores a los distintos circuitos serán conductores multi-polares tipo Sintenax de Pirelli o similar calidad, hasta la caja de transición. Para los retornos de los circuitos de iluminación se utilizará el cable normal de instalación formando mediante precintos un agrupamiento para facilitar su colocación y posterior identificación. Todos los conductores ya sean alimentadores de tableros o de circuitos deberán ser perfectamente señalizados mediante anillos identificatorios u otro método similar a la salida del tablero, a lo largo de los recorridos por la bandeja y al final de los mismos.

    - INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS

Serán de plástico aislante rígido IEC 61386-21 en cielorrasos, y plástico aislante flexible recuperable IEC 61386-22 en muros y tabiques de yeso, ambos serán auto extinguibles. Cuando deban cruzar juntas de dilatación deberán estar provistas de tramos que permitan el movimiento de las cañerías y se deberá asegurar la continuidad eléctrica mediante un conductor de cobre desnudo atornillado entre las cajas adyacentes a la junta.

Se deberán colocar cajas de inspección de manera que no queden tramos rectos mayores de 9 m. o más de dos curvas seguidas.

Cuando no sea posible evitar la colocación de caños en forma de "U" por ejemplo en cruces bajo pisos; u otra forma que facilita la acumulación de agua se colocarán únicamente cables aislados con vainas de protección, que respondan a la norma IRAM 2220, 2263 y 2261.

Las curvas realizadas en caños no deberán efectuarse con ángulos no menores a 90°. Además deberán tener como mínimo los radios de curvatura indicados en la norma IRAM correspondiente.

    - DIÁMETRO MÍNIMO DE LOS CAÑOS

El diámetro interno mínimo de los caños se determinará en función de la cantidad de sección y diámetro (incluida la aislación) de los conductores.

En los muros de mampostería se embutirán los caños a la profundidad necesaria para que estén cubiertos por una capa de espesor mínimo de 1 cm. Las cajas embutidas no deberán quedar con sus bornes retirados más de 5 mm. de la superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared. En la instalación a la vista los caños serán soportados mediante abrazaderas de dos patas, independientes para cada uno; distanciadas a 1.50 m. entre si, fijadas a la obra civil mediante bulones o brocas de expansión, no se admitirá la utilización de tarugos plásticos.

Las uniones de caños y cajas embutidos en hormigón o en instalaciones suspendidas sobre cielorrasos se efectuarán exclusivamente mediante boquilla roscada y contratuercas.

En los restantes casos podrán utilizarse conectores reglamentarios de acero cincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero con ajuste al caño.

Las uniones entre centros se realizarán mediante cuplas roscadas ajustadas a fondo.

Las cajas de centros estarán provistas de sostenes "V" para colgar luminarias, de acuerdo con la norma IRAM 2005.

Con cañerías de diámetros mayores deberán utilizarse cajas similares a las indicadas pero de dimensiones adecuadas; según lo indicado en la norma IRAM 2005. Independientemente de lo indicado; las cajas deberán cumplir con el volumen mínimo exigido por la Asociación Electrotécnica Argentina.

    - COLOCACIÓN DE LOS CONDUCTORES

Para el tendido se tomarán en cuenta las recomendaciones del fabricante particularmente en lo relativo a esfuerzos máximos de tracción y radios mínimos de curvatura.

Antes de instalar los conductores deberá haberse concluido el montaje de caños y cajas completando los trabajos de mampostería y terminaciones superficiales; deberá dejarse una longitud mínima de 15 cm. de conductor disponible en cada caja a los efectos de poder realizar las conexiones necesarias.

Los conductores que pasen sin empalme a través de las cajas deberán formar un bucle.

Los conductores colocados en cañería verticales deberán estar soportados a distancias no mayores de 15m. mediante piezas colocadas en cajas accesibles y con formas y disposiciones tales que no dañen su cubierta aislante. No se permiten uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los caños; las cuales deberán efectuarse exclusivamente en las cajas.

    - CONEXIÓN DE CONDUCTORES

Las uniones y derivaciones de conductores de secciones de hasta 2.50 mm2. Inclusive, podrán efectuarse intercalando y retorciendo sus hebras realizándose por medio de borneras; manguitos de indentar o soldar (utilizando soldadura de bajo punto de fusión con decapante de residuo no ácido) u otro tipo de conexiones que aseguren conductividad eléctrica: por lo menos igual a la del conductor original.

Para agrupamientos múltiples (más de tres conductores), deberán utilizarse borneras de conexión (norma IRAM 2441). Las uniones y derivaciones no podrán someterse a solicitaciones mecánicas y deberán cubrirse con un aislante eléctrico de características equivalentes al que poseen los conductores.

    - AGRUPAMIENTO DE CONDUCTORES EN UN MISMO CAÑO

Las líneas deberán ser por lo menos bifilares.

Los conductores utilizados para las líneas trifásicas (fuerza motriz) deberán ser instalados en caños independientes.

Las líneas de aire acondicionado y la de alimentación para circuitos espaciales; deberán tener cañerías independientes para cada una de ella. En un mismo caño su podrán alojar tres líneas de circuito monofásicas como máximo; siempre que pertenezcan a la misma fase, la suma de las cargas máximas simultáneamente no deben exceder a los 20 A.

      - Código de colores: Los conductores de la norma IRAM 2183 y barras conductoras se identificarán con los siguientes colores:

- NEUTRO: COLOR CELESTE

- CONDUCTOR DE PROTECCIÓN: 	BICOLOR VERDE-AMARILLO

- FASE “R” COLOR CASTAÑO

- FASE "S": COLOR NEGRO

- FASE "T": COLOR ROJO

Para los conductores de las fases se admitirán otros colores excepto el verde, amarillo o azul.

Para el conductor de fase de las instalaciones monofásicas se podrán utilizar indistintamente cualquiera de los colores indicados para las fases pero se preferirá el castaño.

    - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL

Se deberán observar y aplicar las normas correspondientes a los siguientes puntos:

- IRAM 2281-1 Puesta a tierra de sistemas Eléctricos. Consideraciones Generales. Código de práctica.

- IRAM 2281-2 Código de Practica para Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos. Guía de mediciones de magnitudes de puesta a tierra.

- IRAM 2281-3 Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos, Instalaciones Industriales y Domiciliarias (Inmuebles) y Redes de Baja Tensión. Código de práctica.

- IRAM 2281-4 Puesta a Tierra. Sistemas Eléctricos, Subestaciones y redes. Código de Practica.

Así también se deberán observar y aplicar las normativas vigentes a la fecha de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina).

    - PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Ninguna de las partes de una instalación que normalmente están a bajo tensión deberá ser accesible al contacto con las personas. La protección debe lograrse mediante aislación adecuada de las partes. Dichos elementos de protección deberán tener suficiente rigidez mecánica para que impidan que; por golpes o presiones; se pueda establecen contacto eléctrico con las partes bajo tensión; en todos los casos se cumplirá con las condiciones establecidas por el grado IP2X de la norma IRAM 2444.

      - Disposiciones generales de la instalación

a) Todos los elementos metálicos deben estar conectados eléctricamente entre sí y al conductor de protección de manera de asegurar su puesta en tierra.

b) En todos los casos deberán efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la instalación.

c) El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito.

d) El conductor de tensión no será seccionado eléctricamente en punto alguno ni pasará por el interruptor diferencial; en caso que este dispositivo forme parte de las instalaciones.

e) La instalación se realizará de acuerdo a las directivas de la norma IRAM correspondiente.

      - Conductor de protección

La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado "conductor de protección" de cobre electrolítico aislado bicolor verde-amarillo (norma IRAM 2183, 2220, 2261, 2262) que recorrerá la instalación y cuya sección mínima se establece según norma IRAM correspondiente.

En ningún caso la sección del conductor de protección será menor a 2,50 mm2. Marca Pirelli, Imsa, o similar calidad.

NOTA: En tableros y bandejas porta cables se admitirá el uso del conductor de protección desnudo.

      - Disposiciones particulares:

a) Tomacorriente con puesta a tierra. La conexión al borne de tierra del tomacorriente identificado para esta función se efectuará desde el borne de conexión del conductor de protección en la caja mediante una derivación con cable de cobre aislado.

b) Conexión a tierra de motores u otros aparatos eléctricos de conexión fija. Se efectuará con un conductor que este integrado perfectamente al mismo cable de la conexión eléctrica.

c) Caños, cajas, gabinetes metálicos. Para asegurar su efectiva puesta a tierra se realizará la conexión de todas las cajas y gabinetes metálicos con el conductor de protección: para lo cual cada caja y gabinete metálico deberá estar provisto de un borne o dispositivo adecuado.

Además deberá asegurarse la continuidad eléctrica con los caños que a ella les acometen, utilizando a tal efecto; dispositivos adecuados.

d) Caños; cajas y gabinetes de material aislante. El conductor de protección deberá conectarse al borne de tierra previsto en las cajas y gabinetes.

NOTA:

Si en una instalación se vinculan caños metálicos y cajas aislantes deberán proveerse dispositivos adecuados para conectar los caños al conductor de protección de la caja.

  - ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

    - EQUIPOS AUTÓNOMOS PERMANENTES

Los artefactos de iluminación existentes en cada una de las oficinas, pasillos, halls, baños, y demás dependencias, como Guardia Policial, al frente de cada tablero general y secundarios, etc. deberán contener los artefactos de iluminación un kit de equipo autónomo del tipo permanente, es decir de funcionamiento continuo. Del modo de garantizar que el 35 % de las luminarias de cada uno de los sectores contengan este tipo de dispositivo.

El equipo consta de un módulo electrónico y una batería con autonomía como mínimo de 1,50 hs. El módulo es de estado sólido y está diseñado para conmutar automáticamente a estado de emergencia, conectado a la lámpara a la batería a través de un convertidor de alta frecuencia. Este sistema tiene una llave electrónica con una doble función: desconexión de marcha del convertidor y protección de descarga a fondo de la batería. Un cargador interno de batería permite recuperar la energía consumida durante el funcionamiento en estado de emergencia.

El tiempo normal requerido para la carga es de 24 hs. como máximo y debe tener un consumo normal de aproximadamente de 0,1 A en condición de batería de carga. El tiempo de autonomía en función de emergencia será como mínimo de 1,50 en oficinas y de 4 hs. para las circulaciones técnicas, etc.

Serán marca Wamco, Amtolux o superior calidad. Estarán provistos de todos los elementos necesarios a su fin.

    - COMPONENTES EN LOS TABLEROS SECCIONALES PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Estos componentes en los Tableros Seccionales seguirán los mismos lineamientos constructivos expuestos para los otros tableros seccionales y contendrán llaves termo magnéticas de panel para el comando de los distintos circuitos independientes de iluminación de emergencia existentes en el edificio debidamente señalizados y con la inscripción de no accionar bajo ninguna circunstancia o bien algún dispositivo que evite el accionamiento fortuito.

    - ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA NO PERMANENTES

Los artefactos de iluminación se colocarán en los lugares a tal efecto de cumplimentar la legislación vigente, para el caso de vías de escapes y puertas de salidas de emergencias, etc.. Serán de marca reconocida y serán aptos para alojar en su interior una lámpara tipo Dulux de Osram o PL de Philips o similar calidad de 8, 15 y 20 W. estos artefactos poseerán un adaptador para su funcionamiento en 12 V. y dicho elemento podrá estar incorporado en casquillo para rosca Edison o en forma separada, será tipo Italavia, Amtolux o superior calidad.

- INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

  - OBJETO

Provisión de todos los materiales y mano de obra necesarios para dotar a la obra de que se trata de un sistema de Aire Acondicionado Central del tipo Flujo de Refrigerante Variable (VRF), con Tecnología DC Inverter, para refrigerante ecológico R-410a.

  - ALCANCE

Esta oferta contemplará todos los trabajos y equipamientos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones de climatización del edificio de la referencia.

Los trabajos se ejecutarán con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada.

  - PROYECTO EJECUTIVO

La empresa contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo, que incluirá la elaboración del Balance Térmico, Diseño integral del Proyecto Mecánico, Eléctrico, Sanitario, el suministro del equipamiento, el montaje de los mismos, la instalación de los sistemas relacionados, las pruebas técnicas, la puesta en servicio y la entrega del sistema, con las cartas de garantía respectivas para los equipos y el montaje (así como los planes de mantenimiento ofrecidos, catálogos de operación y mantenimiento y el entrenamiento al personal).

Asimismo el contratista es responsable de tener durante los 30 días de “marcha blanca”, el personal necesario para mantener el equipamiento en operación, de surgir inconvenientes, en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del presente Pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.

Las principales obras a realizar serán las siguientes:

- Provisión y colocación de Unidades Cassette y Murales frío-calor, con sistema (VRV), ventilación y renovación de aire.

- Instalación mecánica de los equipos de aire acondicionado.

- Instalación eléctrica de fuerza y comando y central de control.

- Puesta en marcha, regulación y control del sistema.

  - CONSIDERACIONES GENERALES

    - REGLAMENTOS, NORMAS Y DISPOSICIONES

Las normas y recomendaciones de aplicación para las instalaciones de aire acondicionado serán las siguientes, las indicadas en las Especificaciones Técnicas Generales y el presente Pliego, además de:

- AEA (Asociación Electrotécnica Argentina).

- AMCA: (Air Movement Control Association).

- ANSI (American National Standards Institute).

- ARI (American Refrigeration Institute).

- ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers).

- ASTM (American Society for Testing and Materials).

- IEC (International Electrotechnical Commission).

- IRAM (Instituto de Racionalización Argentino de Materiales).

- NFPA (National Fire Protection Association).

- SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association, Inc.).

- UNE (Una Norma Española).

    - MUESTRAS

El Contratista deberá proveer muestrarios completos de todos los materiales a instalar, que una vez aprobados por la Inspección de Obra, quedarán como antecedentes de características técnicas y calidad.

La calidad de similar o equivalente de materiales o equipos queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obra, y en caso de que el Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción será ejercida por la Inspección de Obra.

  - DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar comprenden la provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado central para la obra objeto del presente pliego. El mismo estará compuesto por sistemas de Flujo de Refrigerante Variable (VRF), con Tecnología DC Inverter, para refrigerante ecológico R-410a, Unidades Interiores del tipo cassettes y murales y Unidades Exteriores con tecnología DC Inverter en todos los compresores. Todos los equipos serán de la misma marca.

  - SISTEMA DE CONTROL:

Se diseñará un sistema de control que permita a cada usuario la gestión del equipo de clima de su zona, por intermedio de controles remotos (alámbricos o inalámbricos).

  - BALANCE TÉRMICO:

Los oferentes deberán cotizar el sistema necesario para climatización, utilizando los parámetros que a continuación se detallan:

    - PARÁMETROS A CONTEMPLAR:

VERANO

- Temperatura exterior: 35ºC BS, 40% HR

- Temperatura interior: 24ºC, 50% HR

INVIERNO

- Temperatura exterior: 0º C BS, 80/90 % HR

- Temperatura interior: 22ºC

Horarios de Funcionamiento: de 7 a 20 horas (local por local).

Detalle de la cantidad mínima de unidades por planta:

| Planta | Unidad | Capacidad BTU/h | Cantidad | Exterior | Control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º Piso | Cassette | 24.000 | 4 | VRF | SI |
|  | Mural | 24.000 | 3 |  | SI |
|  | Mural | 18.000 | 4 |  | SI |
|  | Mural | 12.000 | 11 |  | SI |
| 3º Piso | Mural | 24.000 | 1 | VRF | SI |
|  | Mural | 18.000 | 4 |  | SI |
|  | Mural | 12.000 | 14 |  | SI |
|  | Mural | 9.000 | 2 |  | SI |

  - EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE

Los equipos deberán ser originales, nuevos, sin uso y que no esté discontinuada su fabricación, avalado por certificado de fábrica que se entregará el día de la recepción.

Los equipos importados y/o sus partes deberán estar construidos bajo Normas IRAM y/o aprobados para su uso en los países de la C.E., USA, Canadá o Japón.

Los equipos nacionales o de otros países integrantes del MERCOSUR deberán cumplir con Normas I.E.C. o IRAM, si dichos equipos tuvieran partes importadas deberán cumplir con lo establecido en el párrafo precedente.

Los equipos serán originalmente diseñados para refrigerante ecológico R-410a, no se admitirán equipos con refrigerantes clorados (por ejemplo: R-22), o con refrigerante cambiados y/o adaptados, deberán ser originariamente ecológicos. Todos los equipos serán de la misma marca, y de primera marca mundial debiendo mencionar el origen de cada máquina certificado por el fabricante.

La clasificación energética EER y el coeficiente energético COP, serán como mínimo 3,2 en modo refrigeración y 3,6 en modo calefacción.

    - UNIDAD INTERIOR (EVAPORADORA)

Las unidades interiores (evaporadoras) serán del tipo cassettes de 4 vías o murales o de pared según el anteproyecto.

Serán para suministro eléctrico monofásico 220VCA 50Hz, y se conectarán por cañería embutida a un control remoto, el que permitirá al usuario controlar la climatización de cada oficina. Las unidades interiores (evaporadoras) se conectarán a su vez con las unidades exteriores (condensadoras) por medio de cañerías de cobre. Estas unidades serán de la misma marca que las unidades condensadoras.

    - UNIDADES EXTERIORES (CONDENSADORAS)

Las unidades exteriores (condensadoras) serán FRÍO – CALOR por Bomba, de una capacidad total según surja del balance térmico correspondiente, para un suministro trifásico 3 x 380 VCA 50 Hz de origen, con un nivel sonoro máximo admisible de 65 dB, contarán con compresores herméticos Scroll y tecnología DC Inverter en todos los compresores para lograr controlar el flujo de refrigerante que evoluciona en los circuitos frigoríficos. Contarán con la función Back-Up, asegurando el funcionamiento del sistema ante la falla de uno de los compresores y con motor de ventilador DC Inverter.

    - RANGO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO:

Refrigeración

Interior de 19ºC TBS a 35ºC TBS. Exterior de –15ºC TBS a 43ºC TBS

Calefacción

Interior de 17ºC TBS a 28ºC TBS. Exterior de –20ºC TBH a 15,5ºC TBH

Marcas de referencia: LG, Daikin, o calidad similar.

    - CAÑERÍA DE INTERCONEXIÓN DE REFRIGERANTE Y CONTROLES

Las cañerías de interconexión entre las unidades interiores con las unidades exteriores serán ejecutadas con cañerías de cobre deshidratado especial para el refrigerante ecológico R410a de dimensiones y espesores indicados por el fabricante, perfectamente aisladas y soldadas con soldadura oxi-acetilénica con aporte de plata, bajo atmósfera inerte (barrido) de nitrógeno seco sin excepción.

Una vez finalizado el proceso de soldadura bajo esta atmósfera, se procederá a la prueba de estanqueidad, dejando presurizado con nitrógeno seco todo el circuito frigorífico por un tiempo mínimo de 24 horas, antes de proceder con el vaciado de las cañerías por medio de un bomba de vacío, toda esta operación estará verificada por el Inspector de Obra, antes de completar la carga de refrigerante ecológico R410a.

Las dos cañerías (líquido y gas), estarán aisladas mediante coquilla no inflamable de celda cerrada tipo Armstrong, Kflex ó similar calidad y estarán conducidos tanto interiormente como exteriormente por bandejas tipo porta cables de chapa galvanizada tipo perforada marca Samet ó similar calidad, con accesorios de la misma marca, cuando se desplacen a la intemperie se les incluirán las correspondientes tapas galvanizadas.

En esta misma bandeja, se realizará el interconexionado de control entre las unidades evaporadoras y UTAs. También se realizara por bandejas el tendido de control a la Sala de Monitoreo.

    - ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE LOS EQUIPOS

Las unidades condensadoras serán montadas sobre plataformas elevadas, siguiendo las recomendaciones del fabricante. La estructura se construirá con perfiles de hierros normalizados debidamente protegidos contra la corrosión, con pintura del tipo epoxi. Se deberán instalar elementos para aislación de vibraciones entre equipos y bases (planchas anti vibratorias dimensionadas en función al peso de cada uno de los equipos) dispondrá de las dimensiones necesarias, para la realización de las correspondientes tareas de mantenimiento.

    - DESAGÜES DE CONDENSACIÓN

En cada una de las Unidades Interiores (evaporadoras) y Unidades Exteriores (condensadoras) se instalarán los desagües de condensado correspondientes, los cuales serán derivados al sumidero destinado a tal fin.

  - INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AIRE ACONDICIONADO

La instalación eléctrica de interconexión, FM y Comando se realizarán en un todo de acuerdo a lo especificado en el capítulo “Instalación Eléctrica”, del presente Pliego.

    - NORMATIVA

Los componentes serán proyectados, construidos y conexionados de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones:

- Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (Edición Actualizada).

- Normas IRAM.

- Norma UNE-EN 60439.1CEI 439.1

- Norma CEI 695.2.1.

    - REPLANTEO:

El Contratista deberá presentar, previo a la construcción de la instalación eléctrica:

- Esquema unifilar de la instalación eléctrica.

- Esquemas de cableado.

- Memorias de cálculo.

- Detalle de montaje.

Los cuales deberán ser aprobados por la Inspección de Obra.

  - PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN, INSPECCIONES Y PRUEBAS

Además de todas las inspecciones y controles que disponga la Inspección de Obra, el Contratista deberá solicitar con la debida antelación las siguientes inspecciones:

a) Recepción de cada partida de materiales de acuerdo a especificaciones y muestras.

b) Terminación del tendido de cañerías de refrigeración y/o eléctricas en cada sector.

c) Terminación del tendido de cables de fuerza motriz y comando en cada sector.

d) Terminación de la instalación.

Una vez terminada la instalación a satisfacción de la Inspección de Obra, el Contratista procederá a efectuar la Puesta en Marcha de la misma. Durante este proceso deberá efectuar como mínimo las siguientes comprobaciones:

e) Medición de resistencia de aislación de todos los cables y circuitos instalados.

f) Verificación de secuencia y concordancia de fases en tableros.

g) Pruebas de funcionamiento en vacío de circuitos de comando, control, señalización y alarmas.

h) Regulación de relevos de protección térmica.

i) Prueba de sentido de rotación de motores de ventiladores.

j) Pruebas de estanqueidad de circuitos de refrigeración.

k) Evacuación, deshidratado y carga de gas refrigerante en circuitos frigoríficos.

l) Medición de temperatura y humedad en cada local.

m) Medición de amperajes de todos los motores.

n) Regulación de todos los elementos de control y protección.

Los instrumentos necesarios para la realización de todos los ensayos y mediciones serán provistos por el Contratista.

Las mediciones se realizarán en presencia de un representante de la Inspección de Obra y del Contratista y se volcarán los resultados en una planilla junto a los valores de diseño correspondientes para cada equipo y local.

Se deberá dar aviso con anterioridad suficiente de la fecha prevista de puesta en marcha para que el personal designado por el Poder Judicial asista a la misma y reciba la instrucción necesaria para su operación y mantenimiento.

  - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR A LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

La presentación, de la siguiente documentación técnica es condición necesaria para poder realizar el acta de recepción provisoria, debiendo la misma estar aprobada por la Inspección de Obra.

1) Una vez finalizado el montaje se deberá confeccionar los planos Conforme a Obra. Los mismos deberán reflejar con claridad y precisión todas las instalaciones realizadas. La escala de los planos deberá ser de 1:50 y mayores para el caso de detalles. Los planos mencionados anteriormente, deberán ser entregados de la siguiente manera: 3 juegos de copias color, encarpetados.

Todos los planos deberán confeccionarse en Autocad 2007 y junto con las copias se entregarán los correspondientes archivos en CD-ROM.

2) Además deberán ser entregados los siguientes documentos básicos, cada uno en tres copias, ordenado en carpetas con índice:

- Descripciones de las instalaciones y sus funciones.

- Instrucciones de uso.

- Descripción del Sistema y Manuales de operación de la Instalación y Equipos.

- Toda la documentación relacionada con el Sistema de Control detallada en el ítem correspondiente.

- Listado de Instrumentos y Certificados de Calibración de todos los instrumentos de su provisión.

- Planillas de todos los equipos con sus descripciones, componentes principales, prestaciones y demás datos característicos.

- Protocolos de todas las mediciones realizadas durante los trabajos de regulación.

- Plan de mantenimiento preventivo e inspecciones sugerido por el proveedor.

- Listado de repuestos sugeridos.

La presentación de la documentación anteriormente mencionada es condición para la suscripción de la recepción provisoria de los trabajos.

Los materiales y accesorios, que no tienen mayor incidencia en las prestaciones, no están individualmente especificados. Sin embargo, se requiere que sean seleccionados productos aptos y de fácil adquisición en el mercado. Debe tenerse en cuenta la estandarización de los elementos y materiales a utilizar (filtros, motores, bombas, etc.).

2 - ANEXOS

• Condiciones de entrega:

El Contratista deberá realizar la entrega de las instalaciones completamente probadas y operativas, realizando todas las especialidades requeridas, con buen acabado final de entrega, en el que no se dejarán áreas de trabajo u otros sectores o elementos en mal estado. Deberá considerar las Buenas Prácticas de Ingeniería en la ejecución de sus labores.

El Contratista será responsable del retiro de todos los materiales sobrantes del montaje de las instalaciones.

• Estudio de la Obra:

Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también, toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume por lo tanto plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia o disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, no pudiendo efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie.

Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas de arte de manera tal que resulten completos y adecuados aunque en los planos de especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

• Interpretación de la documentación:

El contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del contratista, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

• Reuniones de Coordinación:

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir con participación de su Representante Técnico y la eventual de los Técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra.

• Aprobación de los trabajos:

Al iniciar cada trabajo el contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y estado de los trabajos realizados por sí o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general.

Una vez que estos se hayan finalizado, el contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación.

• Registro de los trabajos:

El contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos, se presentará por nota de pedido, a la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad, conformándose este informe en documentación, para solicitar la aprobación de los trabajos a la Inspección de Obra.

- INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

  - ALCANCE DEL TRABAJO

Esta especificación incluye la provisión de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para la instalación completa, ensayos, ajustes y puesta en marcha del sistema de detección de incendio, todo como se muestra en los planos y como se especifica a continuación. Los planos y especificaciones son considerados como que se explican mutuamente y todo el trabajo requerido por cualquiera de ellos es considerado como requerido por ambos.

El trabajo incluido en esta especificación consistirá de los siguientes ítems:

Suministrar e instalar el sistema de detección de incendio, para proteger las nuevas instalaciones de los organismos del Fuero Laboral y el R.U.A. del Poder Judicial de Santiago del Estero.

1. Planos de ingeniería ejecutiva y conforme a obra.

2. Manuales de funcionamiento, instrucciones operativas.

  - NORMAS, CODIGOS Y REGLAMENTOS

A. Todo el material y mano de obra cumplirán con los códigos respectivos, especificaciones y ordenanzas locales e internacionales.

B. Certificaciones y homologaciones:

UL 		UOJZ: Control Units, System (ANSI/UL 864)

FM 		FPD-7024

CSFM

FCC 		ESVAL04B7024

FDNY		CoA #6173

  - ENSAYOS

Se realizará un ensayo de funcionamiento de la central simulando fallas y logrando la activación de detectores y por pulsadores.

Una vez instalado el sistema se realizará un ensayo total de la instalación comprobando su eficiencia mediante la activación de un porcentaje de detectores y pulsadores a juicio de la Inspección de Obra.

  - REALIZACION DEL TRABAJO

El Contratista de Protección de Incendio deberá emplear en la obra un supervisor competente que será responsable del avance y ejecución del trabajo. La mano de obra será de alta calidad de acuerdo con las prácticas y como lo estipula la NFPA, ejecutada por operarios calificados durante horas normales de trabajo.

Todos los equipos del sistema de detección de incendio y detalles cumplirán con los últimos requerimientos y revisiones de lo siguiente:

1. NFPA - NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION

2. UL - UNDERWRITERS'S LABORATOIRES

3. FM - FACTORY MUTUAL.

  - EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS

Los equipos y materiales serán enviados a la obra y almacenados en un lugar cedido por la obra.

  - ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

    - CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIO

El panel de detección y alarma de incendio será marca tipo BOSCH FPD-7024 o de características similares, con 4 zonas de iniciación que admite hasta 20 detectores de 2 hilos por zona. Además, debe contar con 2 circuitos de notificación integrados con un suministro de alimentación interno de 24 VFWR y el módulo de expansión necesario para el funcionamiento de detectores direccionables.

La central de incendio deberá contar con las siguientes funciones:

Circuitos de dispositivos de notificación (NAC): Los 2 NAC deben proporcionar 4 A de potencia regulada de 24 VFWR para operar sirenas, luces estroboscópicas y otros dispositivos de notificación.

Interfaz de usuario: debe poseer un puerto de visualización en la puerta de cierre del panel de control bloqueado, donde se muestren el LED del estado del sistema y  una pantalla LCD mientras se mantiene la seguridad del teclado del sistema. Los controles del sistema deberán estar bloqueados por la puerta de cierre del sistema. El teclado del sistema debe permitir silenciar condiciones que no son normales, reconfiguración de detectores, desviación de zonas, realizar pruebas y otras funciones de incendio y programación.

Pantalla de eventos: Deberá permitir clasificar eventos de alarma, averías, y supervisión en categorías y permitir desplazarse por eventos específicos.

Memoria interna: El sistema deberá almacenar al menos 99 eventos en una memoria intermedia.

El gabinete debe disponer de espacio para módulos adicionales de accesorios y para dos baterías de 7 Ah.

La alimentación eléctrica se definirá en obra, y deberá ser conectada al circuito de tensión dedicada más próximo, con aprobación de la inspección.

La central de incendio se deberá colocar en Planta Baja en el ala correspondiente con el resto de la obra. Su ubicación definitiva se determinará en obra.

    - DETECTORES DE HUMO FOTOELÉCTRICOS DIRECCIONABLES

Permitirán la detección de partículas de humo (utilizando el principio de dispersión lumínica), por acción de la difracción de un haz de luz que incide en una fotocélula en el interior de un recinto que constituye la cámara sensible de detección, conexión a 2 hilos y deben poseer un led indicador de funcionamiento, memoria de disparo y alimentados a 12-24VDC, con base incluida.

Estarán ubicados en los lugares indicados en plano.

    - PULSADOR DE ALARMA DE ACCIONAMIENTO DIRECCIONABLE

Estos estarán ubicados en todos los niveles según la distribución indicada en plano a una altura de 1,40 m ± 0,20m. Pulsador de alarma de incendio manual direccionable con opción de restablecimiento y llave de reseteo, para uso de interiores.

    - SIRENA ELECTRÓNICA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA

Las sirenas electrónicas deberán operar en 24 Vcc nominales. Deberán ser programadas en campo para 2 tonos distintos sin uso de herramientas especiales, con un nivel sonoro no menor a 90 dBA medidos a 3 m. del dispositivo. Tendrán baja corriente de consumo. Las luces estroboscópicas funcionaran con 24Vcc. Cumplirá con todos los requerimientos de la ADA según se definen en la norma UL 1971 siendo la duración máxima del impulso de 2/10 de segundo.

Estarán ubicadas en los lugares indicados en plano.

    - CANALIZACIONES

Las canalizaciones de los detectores de humo, pulsadores de alarmas, alarmas sonoras y lumínicas se emplazarán por el entretecho utilizando cañerías de acero tipo semipesado. Las uniones y empalmes serán roscados, utilizándose cuplas, tuercas y boquillas. Todos deberán cumplir con las normas IRAM 2100, 2005, 2224. Todos los empalmes y conexiones se efectuarán con terminales adecuados. La sección mínima de los caños será de 7/8" de diámetro. Las cajas de bajada de los sensores de incendio serán cajas octogonales.

Para los Pulsadores manuales de incendio se colocará una caja 10x5 (vertical) a 1,5 mts en las ubicaciones especificadas en los planos.

    - CABLEADO

Se utilizará cable multiconductor especial para incendio de 2 hilos formado por conductor de cobre electrolítico recocido, aislación de PVC, par sin blindar con Encintado de poliéster, blindaje de cinta helicoidal de aluminio-poliéster más conductor de puesta a tierra de cobre estañado en formación 7 hilos, clase B. La cubierta será PVC rojo, no propagante del incendio, resistente a la luz solar.

Sección de conductor: 1,35 mm

  - DETALLE DEL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Las cantidades a continuación mencionadas corresponden a un conteo basado en los planos adjuntos.

| Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Central analógica de incendio | Un | 1 |
| Transformador de alimentación | Un | 1 |
| Módulo expansor direecionable | Un | 1 |
| Pack de baterías 24 V | Un | 2 |
| Detector de humo fotoeléctrico direccionable + base | Un | 77 |
| Pulsador manual de incendio direccionable | Un | 6 |
| Sirena estroboscópica | Un | 4 |

- INSTALACION DE RED DE DATOS Y TELEFONIA

El sistema del cableado estructurado debe permitir la distribución del servicio de datos desde el rack de distribución más cercano hasta los puestos de trabajo de los usuarios. Se deberá utilizar materiales que cumplan en su totalidad con las normativas  requeridas para redes Categoría 6.

El trabajo incluido en esta especificación consistirá de los siguientes ítems:

1. Planos de ingeniería ejecutiva y conforme a obra.

2. Manuales de funcionamiento, instrucciones operativas.

  - REPLANTEO

El Contratista efectuará un replanteo de la instalación del presente pliego técnico y referido a cada uno de los sistemas o sub-sistemas a ejecutar, de común acuerdo con la Inspección de Obra; verificando el trazado de cada uno de los mismos, en los planos a presentar para ser aprobados, como así también se verificará los valores y especificaciones contenidas en la documentación del proyecto ejecutivo.

Deberá advertir a la Inspección de Obra de cualquier error, omisión o contradicción. Su interpretación o corrección correrá por cuenta de esta inspección siendo sus decisiones terminantes y obligatorias para el Contratista.

  - CABLEADO HORIZONTAL

La distribución en la planta de las bocas de red se ajustará a lo esquematizado en la planimetría adjunta.

El cableado deberá efectuarse con cables 4UTP Cat 6. El cableado en su totalidad responderá a la Cat 6 cumpliendo las normas TIA/EIA-568-B.2-1 e ISO/IEC 11801:2002 Class E.

Marcas de referencia: AMP o Furukawa.

La totalidad de la red deberá realizarse considerando las especificaciones de la norma TIA/EIA-568, prestando especial atención a las siguientes recomendaciones:

a) Aislación electromagnética y física de los conductores de energía

b) Radios mínimos de curvatura de los conductores

c) Máxima tensión admisible de tracción en el tendido, aplastamiento y torsión de cables UTP.

d) La máxima distancia de despareado en el crimpeado a conectores y patch panels (½").

e) La norma de conexionado (568 A).

En cada puesto de trabajo deberán instalarse conectores jack RJ-45, cat. 6, marca AMP, alojándose los mismos en los periscopios, rosetas dobles plásticas o bien en faceplates.

En todas las estaciones de trabajo, cada conector deberá estar identificado mediante rotuladora o stickers con la letra correspondiente al patch panel que pertenezca, seguido del número de puerto al que esté conectorizado en dicho panel de conmutación.

  - PATCH PANELS

Se deberán montar y conectar en el interior del rack de piso existente patch panels de 24 puertos provistos con jacks Categoría 6. Cada 24 puertos deberá intercalar un organizador horizontal de cables de una unidad. El total de puertos de red se encuentra especificado en los planos de señales débiles.

Marca: AMP o Furukawa.

  - WALLPLATES

Para la terminación física del cableado se utilizará una caja con su respectivo wallplate. Los conectores de los wallplates deben ser categoría 6.

  - CANALIZACIONES

    - Bandejas Portacables

Este artículo cubre las especificaciones técnicas de bandejas porta cables a utilizar en la instalación de señales débiles.

Las bandejas y todos sus accesorios deberán ser de marca reconocida a satisfacción de la Inspección, quien se reserva el derecho de efectuar los ensayos que considere necesarios a fin de evaluar su calidad.

Los accesorios de fijación (cuplas de unión, ménsulas, grapas de suspensión, parantes, etc.) deberán ser de chapa de acero N° 14 BWG ( 2,1 mm.) o espesor superior.

Todos los accesorios citados serán zincados por inmersión en caliente. El baño de zinc debe tener una pureza de 98,5 % correspondiendo el l,5 % restante a agregados de estaño; plomo y aluminio a fin de garantizar la resistencia a la corrosión, la adhesividad, la elasticidad del revestimiento. El espesor mínimo de la chapa de zinc debe ser de 70 micrones ( 500 g/m2.), serán tipo Samet o superior calidad.

      - Tipo de bandeja a utilizar

Se utilizarán bandejas del tipo perforada, sin tapa en general o para algún caso en particular serán con tapa.

Serán de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, el espesor mínimo será de 1,6 mm. El ancho y la ubicación de las bandejas se encuentra especificado en plano. El ala de la bandeja será de 50 mm.

La chapa de acero recibirá un tratamiento idéntico al especificado para los accesorios de fijación y podrá ser ensayada con las mismas verificaciones indicadas para aquellos.

      - Criterios de instalación

Estas bandejas irán por sobre los cielorrasos de las circulaciones siguiendo los recorridos en los planos aprobados en el proyecto ejecutivo y por la Inspección.

Los soportes de suspensión serán ménsulas amuradas a mampostería de los pasillos de circulación.

La vinculación a la estructura se efectuará con bulones o brocas de expansión, no admitiéndose la utilización de tarugos plásticos para la vinculación a la losa.

Las curvas horizontales y verticales; uniones cruz y tees deberán tener un radio interno mínimo de 300 mm. La distancia entre apoyos en tramos rectos no podrá ser superior a 1,50 m.

Los cables se instalarán simplemente apoyados y precintados en los tramos horizontales.

Desde el rack hasta los puestos de trabajo la alimentación se hará con un sistema mixto bandeja-cañería.

La transición bandeja-caño se realizará con cajas de material aislante ignífugo, cuyas características de terminación deberán ser las indicadas en los planos de detalles.

    - Caños

      - Caños y accesorios para instalaciones de señales débiles

Serán de plástico aislante rígido IEC 61386-21 en cielorrasos, y plástico aislante flexible recuperable IEC 61386-22 en muros y tabiques de yeso, ambos serán auto extinguibles.

Se deberán colocar cajas de inspección de manera que no queden tramos rectos mayores de 9 m. o más de dos curvas seguidas.

Todos los accesorios y uniones entre cajas deberán ser por medio de conectores reglamentarios de acero cincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero con ajuste al caño. No deberán tener rebabas interiores.

El diámetro interno mínimo de los caños se determinará en función de la cantidad de sección y diámetro (incluida la aislación) de los conductores.

Todas las tuberías serán instaladas de acuerdo con las necesidades que establecen los volúmenes de cable a ser dispuestos a través de la canalización respectiva y de acuerdo a los enrutamientos acordados. Se  dispondrán tuberías de  7/8” y 1” pulgada respectivamente, dependiendo de la cantidad de cables a pasar por estas, según la norma ANSI/EIA/TIA-569. Se considerará las holguras respectivas para un 15% de crecimiento futuro en expansiones del sistema de voz y/o datos. Además se hará especial énfasis en ocultar al máximo las canalizaciones a instalar, en no deteriorar los ambientes en las oficinas y en preservar los espacios considerados como patrimonio mundial.

La siguiente tabla se aplica para la cantidad de cables que pasan en una tubería según la norma 569:

| Medida de la tubería en pulgadas | Número de cables. Diámetro externo del cable UTP: 6,1 mm (0,24 pulgadas) |
| --- | --- |
| cm | pulgadas |  |
| 1.6 | 1/2 | 0 |
| 2.1 | 3/4 | 3 |
| 2.7 | 1 | 6 |
| 3.5 | 1 1/4 | 10 |
| 4.1 | 1 1/2 | 15 |
| 5.3 | 2 | 20 |
| 6.3 | 2 1/2 | 30 |
| 7.8 | 3 | 40 |

En los muros de mampostería se embutirán los caños a la profundidad necesaria para que estén cubiertos por una capa de espesor mínimo de 1 cm. Las cajas embutidas no deberán quedar con sus bornes retirados más de 5 mm. de la superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared. En la instalación a la vista los caños serán soportados mediante abrazaderas de dos patas, independientes para cada uno; distanciadas a 1,50 m. entre si, fijadas a la obra civil mediante bulones o brocas de expansión, no se admitirá la utilización de tarugos plásticos.

Las uniones de caños y cajas embutidos en hormigón o en instalaciones suspendidas sobre cielorrasos se efectuarán exclusivamente mediante boquilla roscada y contratuercas.

En los restantes casos podrán utilizarse conectores reglamentarios de acero cincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero con ajuste al caño.

En los puestos de trabajo, la altura de los wallplates dobles desde el piso debe ser de 40 cm.

- VENTILACION FORZADA EN SANITARIOS

El Contratista deberá proveer e instalar en los baños públicos y en los internos de Cámaras y Juzgados, extractores eléctricos marca Galaxia o similar color blanco, con salida al exterior a los respectivos ductos de ventilación, en forma directa o a través de cañerías de PVC Ø0.100. Los extractores estarán diseñados acorde al volumen de recirculación de aire necesario, garantizando un mínimo de 10 renovaciones/hora en cada local.

También deberá efectuar la instalación eléctrica embutida correspondiente, y su accionamiento será automático, mediante temporizador ubicado en caja embutida, con su correspondiente llave térmica, y llave selectora para comando manual o automático, en cada baño. Podrá reemplazarse el temporizador por sensor de movimiento a criterio de la Inspección.

- LIMPIEZA DE OBRA

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. La limpieza se hará permanentemente en forma de mantener la obra limpia y transitable. Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el Contratista estará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica precedente exigida, otra de carácter general que incluye los trabajos que se detalla en las Especificaciones Técnicas.

Se incluyen en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc. a efectos de dejar perfectamente limpio los pisos, revestimiento, revoque carpintería, vidrios etc.

Oficina de Asesoramiento Técnico, marzo de 2017.-

# Text boxes

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

REFACCION Y REMODELACION DE OFICINAS DESTINADAS A ORGANISMOS DEL FUERO LABORAL Y AL REGISTRO UNICO DE ADOPCIONES DEL PODER JUDICIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

ABSALON ROJAS Y ALVEAR, CIUDAD CAPITAL, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

LICITACION PUBLICA Nº 05/ 2017

EXPTE. Nº 538/34/2017

2017

OFICINA DE ASESORAMIENTO TECNICO

PODER JUDICIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

MARZO DE 2017